ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 5

## Дослідження моделі терморегулятора, призначеного для підтримки

## температури в заданому діапазоні

5.1. Мета роботи: вивчити пристрій та принцип роботи змодельованого терморегулятору, дослідити перехідну (розгінну) характеристику терморегулятора.

5.2.    Склад обладнання:

- лабораторний макет з вимірювальними приладами.

- секундомір

## 5.3. Короткий опис лабораторного макету

Модель терморегулятора температури призначена для підтримки постійної температури у заданому режимі (діапазоні) від Тmin до Тmax.

Терморегулятор складається з термічно ущільненої шафи, в якій нагрівальним елементом служить лампа розжарювання потужністю 60 Вт, а в якості охолоджуючого пристрою (навантаження) – виступає вентилятор.

На панелі управління розташовано два перемикача для завдання режиму роботи, змінний резистор роботи терморегулятора у заданому діапазоні та світлодіод для відображення включення нагрівача (лампи розжарювання).

В якості датчика температури виступає терморезистор, сигнал з якого поступає на схему управління, що розташована поза камерою нагріву у заданому відсіку регулятора таким чином, щоб дія камери нагрівання на схему управління була або відсутня взагалі, або не вносила похибки в результати вимірювань.

Рис.5.1. Схема електрична принципова

За допомогою тумблерів, що розташовані на боковій правій стінці терморегулятору систему можна перевести в ручний або автоматичний режими роботи. Для роботи у ручному режимі необхідно перевести перемикач 1 у відповідне положення з надписом "ручний". При роботі в даному режимі вмикається нагрівальний елемент, який можна вимкнути лише ручною настройкою, перевівши терморегулятор в інший режим. При даному режимі охолодження (вентилятор) можна увімкнути лише перевівши перемикач 2 у відповідне положення з надписом "вкл.", при цьому повинен включитись вентилятор і працювати до тих пір, доки оператором не буде переведений перемикач 2 в положення "викл".

Автоматичний режим передбачає автоматичне (без втручань оператора) включення нагрівача та вимкнення вентилятору при досягненні температури мінімального значення Тmin, що задається ручкою завдання.

При досягненні температурою максимального значення Тmax в автоматичному режимі вимикається нагрівальний елемент та вмикається охолодження (вентилятор). Вентилятор працюватиме доти, доки температура в камері не досягне мінімального свого значення Тmin, після чого цикл повторюється.

5.4. Технічна характеристика терморегулятора:

1. Живлення в мережу терморегулятора подається від споживацької мережі частотою 50 Гц, напругою живлення 220 В.

2. Максимальна температура регулювання Тmах=100° С.

3. Прилад відображення температури – стрілочний індикатор.

## 5.5. Методичні вказівки до виконання роботи

      - Вивчити будову та принцип дії терморегулятора.

      - Зняти дані для побудови перехідної (розгінної) характеристики для двох різних положень потенціометра.

      - По даним п.2 побудувати перехідну (розгінну) характеристику та проаналізувати отриманні результати.

      - Розробити функціональну схему автоматизованої системи управління технологічним процесом (технологічний процес вибрати самостійно) з використанням магнітокеруємого датчика положення.

      - Розробити блок-схему алгоритму роботи розробленої автоматизованої системи управління вибраним технологічним процесом.

      - Скласти звіт про виконану роботу.

5.6.Контрольні питання

- Які елементи можуть бути використані в якості первинних перетворювачів температури в електричний сигнал?

- В чому  полягає принцип роботи вимірювальних мостових схем і які основні переваги цих схем?

- Чим визвані похибки вимірювання температури в автоматизованних системах управління технологічними процесами?

- Який вигляд має структурна схема автоматизованної системи управління температурою технологічного процеса?

- Назвіть технологічні процеси, де використовуються автоматизоване управління температурою.

- Опишіть шляхи вдосконалення регуляторів температури.

5.7.Література

- Коваленко І.О., Коваль А.М. Метрологія та вимірювальна техніка. Навчальний посібник.–Житомир:ЖІТІ,2001,–652с.

- Плечистий Д.Є. Датчики: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів.-Житомир: ЖІТІ, 2001, 354с.

- Ан П. Сопряжение ПК с внешними устройствами: Пер с англ.–М.:ДМК Пресс,2001.320с.