**Практична робота № 2**

**Тема:** Розрахунок і підбір насосного обладнання для забезпечення водопостачання приватного будинку зі свердловини.

**Мета:** Навчитися підбирати занурювальні насоси для свердловин з урахуванням параметрів, визначити тип і мінімальний переріз електричного кабелю для підключення насоса, розвинути практичні навички у використанні гідравлічних і електротехнічних розрахунків для вибору оптимального насосного обладнання та супутніх компонентів.

**Хід роботи:**

1. Провести аналіз початкових даних свердловини і будинку.
2. Виконати розрахунки для вибору насоса, що забезпечує водопостачання відповідно до вимог.
3. Розрахувати мінімальний об’єм гідроакумулятора для заданих умов.
4. Розрахувати тип і переріз кабелю для підключення насоса.
5. Узагальнити отримані результати у вигляді рекомендацій для практичного застосування.

**Приклад виконання завдання:**

**Підбір насоса для свердловини:**

*Вихідні дані:*

*Глибина свердловини: 40 м.*

*Статичний рівень: 10 м.*

*Динамічний рівень: 20 м.*

*Горизонтальна ділянка труби: 40 м.*

*Пікове водоспоживання: 1,5 м³/год (25 л/хв).*

*Номінальний тиск у будинку: 2,5 атм (25 м водяного стовпа).*

Формула для розрахунку напору насоса:

де:

– геодезична висота.

– втрати на тертя в трубах.

– необхідний тиск у будинку.

**Розрахунок:**

1. **Геодезична висота :** Це висота підйому води від динамічного рівня до будинку:
2. **Втрати на тертя в трубопроводах (:** Визначаються довжиною труб і їх опором.

Довжина трубопроводу:

Опір для пластикової труби діаметром 32 мм:

1. **Додатковий тиск (​):** Потрібний тиск у системі (2,5 атм або 25 м):
2. Загальний напір насоса (HнасосаH\_{насоса}Hнасоса​):

Висновок:

Потрібен насос із напором 60 м і продуктивністю 1,5 м³/год.

**Рекомендовані насоси**

1. **Grundfos SQ 2-55:**
   * Продуктивність: до 2 м³/год.
   * Напір: до 55 м.
   * Переваги: захист від сухого ходу, м'який старт.
2. **Pedrollo 4SR1m/13-P:**
   * Продуктивність: до 2 м³/год.
   * Напір: до 70 м.
   * Переваги: корпус із нержавіючої сталі, енергоефективність.
3. **Wilo Actun First 4-inch:**
   * Продуктивність: до 3 м³/год.
   * Напір: до 100 м.
   * Переваги: стійкість до піску, висока надійність.

**Розрахунок мінімального об'єму гідроакумулятора:**

*Вихідні умови:*

*Пікове водоспоживання: 1,5 м³/год (25 л/хв).*

*Кількість запусків насоса: не більше 20 за годину.*

*Мінімальний запас води: 80 л.*

1. Розрахунок об’єму гідроакумулятора за кількістю запусків:

де:

V – об’єм гідроакумулятора (л).

Q – обсяг води, що витрачається за один цикл роботи насоса (л).

– мінімальний тиск у системі (атм) - 2,5атм – це мінімальне значення для комфортного використання води в приватному будинку.

– максимальний тиск у системі (атм) - 3,5атм – тиск відключення насоса (рекомендовано на 1 атм вище).

Для насоса, що забезпечує 1,5 м³/год (25 л/хв), і максимум 20 запусків за годину:

Однак цей об’єм стосується тільки розрахунків для мінімізації запусків і виключає запас води.

2. Розрахунок об’єму гідроакумулятора за запасом води:

Ефективний об’єм залежить від:

де:

**Висновок**

Об’єм гідроакумулятора визначається більшим із двох розрахунків:

* Для мінімізації запусків: **4,37 л** (не достатньо для забезпечення запасу води).
* Для запасу води: **280 л**.

Рекомендований об’єм: **280 л** для оптимального функціонування системи і забезпечення запасу води. Для нашої системи рекомендується встановити гідроакумулятор об’ємом від **100 л** (мінімум) до **280 л** (оптимально) залежно від потреб.

*Розрахунок пікового споживання:*

де:

​ – загальне пікове споживання (л/хв або м³/год).

​ – витрата води окремого споживача (л/хв).

n– кількість споживачів.

**Типові витрати води для різних пристроїв:**

| **Споживач** | **Витрата води (** л/хв) |
| --- | --- |
| Кран у ванній кімнаті | 6–8 |
| Кран на кухні | 8–10 |
| Душова кабіна | 10–15 |
| Ванна | 15–20 |
| Пральна машина | 10–15 |
| Посудомийна машина | 10–12 |
| Поливальний кран | 15–25 |

*Приклад розрахунку:*

У вашому будинку є такі споживачі:

2 крани (один у ванній, один на кухні): 2×8=16 л/хв

1 душова кабіна: 12 л/хв

1 пральна машина: 10 л/хв

1 поливальний кран: 20 л/хв

Сумарне пікове споживання:

У годинах:

На практиці всі споживачі рідко працюють одночасно. Тому застосовують коефіцієнт одночасності (), який враховує ймовірність одночасної роботи споживачів.

Кориговане пікове споживання:

*Формула для розрахунку кількості запусків:*

де:

N – кількість запусків насоса за годину (разів/год).

– середня витрата води системою (л/год).

– об’єм води, що подається з гідроакумулятора між мінімальним і максимальним тиском (л).

Приклад:

Для гідроакумулятора об’ємом 50 л, P1=2,5 атм, P2=3,5 атм:

де:

​ – пікове споживання води (л/хв або м³/год), обчислене раніше.

​ – коефіцієнт тривалості використання системи (зазвичай 0,3–0,6).

Переведемо в літри на годину:

Кількість запусків:

Це занадто велике значення, тому слід збільшити об’єм гідроакумулятора.

*Збільшення гідроакумулятора:*

Для зменшення кількості запусків до оптимального рівня (20–30 запусків/год):

Для забезпечення оптимальної роботи системи з обмеженням до 20 запусків/год, гідроакумулятор має бути об’ємом **240–250 л**. Якщо об’єм гідроакумулятора менший, кількість запусків насоса збільшиться, що скоротить його ресурс.

**Підбір кабелю для підключення насоса:**

*Умови:*

*Потужність насоса: 1,1 кВт.*

*Напруга: 220 В.*

*Довжина кабелю: 80 м.*

Формула для розрахунку струму:,

де:

– потужність насоса (Вт або кВт). Значення береться з технічного паспорта насоса.

U – напруга (В): зазвичай 220 В для однофазних насосів.

– коефіцієнт потужності (зазвичай 0,85–0,95 для насосів).

Формула для розрахунку падіння напруги:

де:

– падіння напруги (В).

I – сила струму (А).

R – питомий опір кабелю (Ом/м), залежить від матеріалу і перерізу.

L – довжина кабелю в обидва боки (м).

Допустиме падіння напруги:

Опір мідного кабелю залежить від перерізу:

Для 2,5 мм2:

Для 4 мм2:

Довжина кабелю (L) враховується як подвоєна довжина, оскільки струм проходить у два боки (до насоса і назад до джерела):

Втрати для кабелю 2,5 мм2:

Це перевищує допустиме значення (11 В), тому кабель2,5 мм2 не підходить.

Втрати для кабелю 4 мм2:

Це значення менше допустимих 11 В, тому кабель 4 мм2 підходить.

**Рекомендований кабель:**

Для насоса 1,1 кВт на довжину 80м :

**Переріз**: 4 мм2

**Тип кабелю**: мідний оскільки мідь має низький опір і найчастіше використовується для насосів, а алюміній хоч і дешевший, але має вищий опір і вимагає збільшення перерізу. Для свердловинних насосів потрібні герметичні кабелі, стійкі до вологи та температурних змін (наприклад герметичний H07RN-F).