Практична робота № 2

Тема: Розрахунок і підбір насосного обладнання для забезпечення водопостачання приватного будинку зі свердловини.

Мета: Навчитися підбирати занурювальні насоси для свердловин з урахуванням параметрів, визначити тип і мінімальний переріз електричного кабелю для підключення насоса, розвинути практичні навички у використанні гідравлічних і електротехнічних розрахунків для вибору оптимального насосного обладнання та супутніх компонентів.

Хід роботи:

- Провести аналіз початкових даних свердловини і будинку.

- Виконати розрахунки для вибору насоса, що забезпечує водопостачання відповідно до вимог.

- Розрахувати мінімальний об’єм гідроакумулятора для заданих умов.

- Розрахувати тип і переріз кабелю для підключення насоса.

- Узагальнити отримані результати у вигляді рекомендацій для практичного застосування.

Приклад виконання завдання:

Підбір насоса для свердловини:

Вихідні дані:

Глибина свердловини: 40 м.

Статичний рівень: 10 м.

Динамічний рівень: 20 м.

Горизонтальна ділянка труби: 40 м.

Пікове водоспоживання: 1,5 м³/год (25 л/хв).

Номінальний тиск у будинку: 2,5 атм (25 м водяного стовпа).

Формула для розрахунку напору насоса:

Ннасоса=Нгео+Нтр+Ндод,

де:

Нгео – геодезична висота.

Нтр – втрати на тертя в трубах.

Ндод – необхідний тиск у будинку.

Розрахунок:

- Геодезична висота (Нгео): Це висота підйому води від динамічного рівня до будинку:

Нгео=20 м,

- Втрати на тертя в трубопроводах (Нтр): Визначаються довжиною труб і їх опором.

Довжина трубопроводу:

L=40 м горизонтально+20 м вертикально=60 м.

Опір для пластикової труби діаметром 32 мм:

R=0,25 м/м

Нтр=R∙L=0.25∙60=15 м.

- Додатковий тиск (Ндод​): Потрібний тиск у системі (2,5 атм або 25 м):

Ндод=25 м

- Загальний напір насоса (HнасосаH_{насоса}Hнасоса​):

Ннасоса=Нгео+Нтр+Ндод=20+15+25=60 м.

Висновок:

Потрібен насос із напором 60 м і продуктивністю 1,5 м³/год.

Рекомендовані насоси

- Grundfos SQ 2-55:

  - Продуктивність: до 2 м³/год.

  - Напір: до 55 м.

  - Переваги: захист від сухого ходу, м'який старт.

- Pedrollo 4SR1m/13-P:

  - Продуктивність: до 2 м³/год.

  - Напір: до 70 м.

  - Переваги: корпус із нержавіючої сталі, енергоефективність.

- Wilo Actun First 4-inch:

  - Продуктивність: до 3 м³/год.

  - Напір: до 100 м.

  - Переваги: стійкість до піску, висока надійність.

Розрахунок мінімального об'єму гідроакумулятора:

Вихідні умови:

Пікове водоспоживання: 1,5 м³/год (25 л/хв).

Кількість запусків насоса: не більше 20 за годину.

Мінімальний запас води: 80 л.

- Розрахунок об’єму гідроакумулятора за кількістю запусків:

V=Q1-P1P2,

де:

V – об’єм гідроакумулятора (л).

Q – обсяг води, що витрачається за один цикл роботи насоса (л).

P1– мінімальний тиск у системі (атм) - 2,5атм – це мінімальне значення для комфортного використання води в приватному будинку.

P2 – максимальний тиск у системі (атм) - 3,5атм – тиск відключення насоса (рекомендовано на 1 атм вище).

Q=Пікове споживанняКількість запусків за годину

Для насоса, що забезпечує 1,5 м³/год (25 л/хв), і максимум 20 запусків за годину:

Q=2520=1,25лхв

V=1,251-2,53,5=4,37 л

Однак цей об’єм стосується тільки розрахунків для мінімізації запусків і виключає запас води.

2. Розрахунок об’єму гідроакумулятора за запасом води:

Ефективний об’єм залежить від:

Vефективний=Vгідроакумулятора∙(1-P1P2)

де:

Vефективний=80 л

P1P2=0,714

Vгідроакумулятора=801-0,714=280 л

Висновок

Об’єм гідроакумулятора визначається більшим із двох розрахунків:

- Для мінімізації запусків: 4,37 л (не достатньо для забезпечення запасу води).

- Для запасу води: 280 л.

Рекомендований об’єм: 280 л для оптимального функціонування системи і забезпечення запасу води. Для нашої системи рекомендується встановити гідроакумулятор об’ємом від 100 л (мінімум) до 280 л (оптимально) залежно від потреб.

Розрахунок пікового споживання:

QПікове споживання=i=1nqi

де:

QПікове споживання​ – загальне пікове споживання (л/хв або м³/год).

qi​ – витрата води окремого споживача (л/хв).

n– кількість споживачів.

Типові витрати води для різних пристроїв:

| Споживач | Витрата води (qi л/хв) |
| --- | --- |
| Кран у ванній кімнаті | 6–8 |
| Кран на кухні | 8–10 |
| Душова кабіна | 10–15 |
| Ванна | 15–20 |
| Пральна машина | 10–15 |
| Посудомийна машина | 10–12 |
| Поливальний кран | 15–25 |

Приклад розрахунку:

У вашому будинку є такі споживачі:

2 крани (один у ванній, один на кухні): 2×8=16 л/хв

1 душова кабіна: 12 л/хв

1 пральна машина: 10 л/хв

1 поливальний кран: 20 л/хв

Сумарне пікове споживання:

QПікове споживання=16+12+10+20=58лхв.

У годинах:

QПікове споживання=5860=0,97 м3/год

На практиці всі споживачі рідко працюють одночасно. Тому застосовують коефіцієнт одночасності (КОдночасності=0,6 до 0,8), який враховує ймовірність одночасної роботи споживачів.

Кориговане пікове споживання:

QКор. пікове=QПікове споживання∙КОдночасності=58∙0,7=40,6лхв або 0,68  м3/год

Формула для розрахунку кількості запусків:

N=Q споживанняVефектинвий

де:

N – кількість запусків насоса за годину (разів/год).

Q споживання– середня витрата води системою (л/год).

Vефектинвий – об’єм води, що подається з гідроакумулятора між мінімальним і максимальним тиском (л).

Vефективний=Vгідроакумулятора∙(1-P1P2)

Приклад:

Для гідроакумулятора об’ємом 50 л, P1=2,5 атм, P2=3,5 атм:

Vефективний=Vгідроакумулятора∙1-P1P2=50∙0,286=14,3 л

Q споживання=Q пікове∙Квикористання

де:

Q пікове​ – пікове споживання води (л/хв або м³/год), обчислене раніше.

Квикористання​ – коефіцієнт тривалості використання системи (зазвичай 0,3–0,6).

Q споживання=58∙0,4=23,2 л/хв

Переведемо в літри на годину:

Q споживання=23,2∙60=1392 л/год

Кількість запусків:

N=Q споживанняVефектинвий=139214,3=97 разів/год

Це занадто велике значення, тому слід збільшити об’єм гідроакумулятора.

Збільшення гідроакумулятора:

Для зменшення кількості запусків до оптимального рівня (20–30 запусків/год):

Vгідроакумулятора=Q споживанняN∙1-P1P2=139220∙0,286=243 л

Для забезпечення оптимальної роботи системи з обмеженням до 20 запусків/год, гідроакумулятор має бути об’ємом 240–250 л. Якщо об’єм гідроакумулятора менший, кількість запусків насоса збільшиться, що скоротить його ресурс.

Підбір кабелю для підключення насоса:

Умови:

Потужність насоса: 1,1 кВт.

Напруга: 220 В.

Довжина кабелю: 80 м.

Формула для розрахунку струму:,

І=РU∙coscos φ =1100220∙0.9=5,56 A,

де:

Р – потужність насоса (Вт або кВт). Значення береться з технічного паспорта насоса.

U – напруга (В): зазвичай 220 В для однофазних насосів.

coscos φ – коефіцієнт потужності (зазвичай 0,85–0,95 для насосів).

Формула для розрахунку падіння напруги:

∆U=I∙R∙L

де:

∆U – падіння напруги (В).

I – сила струму (А).

R – питомий опір кабелю (Ом/м), залежить від матеріалу і перерізу.

L – довжина кабелю в обидва боки (м).

Допустиме падіння напруги:

∆U≤220⋅0,05=11В

Опір мідного кабелю залежить від перерізу:

Для 2,5 мм2: R=0,0175 Ω/м

Для 4 мм2: R=0,011 Ω/м

Довжина кабелю (L) враховується як подвоєна довжина, оскільки струм проходить у два боки (до насоса і назад до джерела):

L=80∙2=160 м

Втрати для кабелю 2,5 мм2:

∆U=5,56∙0,0175∙160=15,61 В

Це перевищує допустиме значення (11 В), тому кабель2,5 мм2 не підходить.

Втрати для кабелю 4 мм2:

∆U=5,56∙0,011∙160=9,81 В

Це значення менше допустимих 11 В, тому кабель 4 мм2 підходить.

Рекомендований кабель:

Для насоса 1,1 кВт на довжину 80м :

Переріз: 4 мм2

Тип кабелю: мідний оскільки мідь має низький опір і найчастіше використовується для насосів, а алюміній хоч і дешевший, але має вищий опір і вимагає збільшення перерізу. Для свердловинних насосів потрібні герметичні кабелі, стійкі до вологи та температурних змін (наприклад герметичний H07RN-F).