Лекція 3

Тема 3. Датчики та виконавчі механізми в АУТП

Вимірювання параметрів технологічного процесу (температура, тиск, рівень, витрата тощо). Класифікація датчиків. Основні типи датчиків та їх особливості: датчики температури, тиску, рівня витрати, переміщення та положення. Основні типи виконавчих механізмів: електроприводи та електродвигуни; пневматичні та гідравлічні приводи; клапани та регулюючі пристрої. Взаємодія датчиків і виконавчих механізмів у АУТП.

Мета: надати студентам системні знання про типи та принципи роботи датчиків і виконавчих механізмів, що використовуються в автоматизованих системах управління технологічними процесами (АСУТП); розкрити особливості вимірювання ключових параметрів технологічного процесу (температура, тиск, рівень, витрата тощо), класифікацію датчиків та виконавчих пристроїв, а також показати принципи їхньої взаємодії в рамках функціонування АСУТП.

В основі будь-якої автоматизованої системи управління технологічними процесами (АСУТП) лежить збір, обробка та реалізація інформації про стан технологічного процесу. Ці функції виконують два основних типи компонентів: датчики (сенсори) і виконавчі механізми. Вони забезпечують зворотній зв'язок у системі управління та реалізують керуючі дії.

АСУТП – це комплекс технічних засобів, програмного забезпечення та організаційних заходів, що забезпечують автоматизоване керування технологічними процесами на підприємстві.

Основні завдання АСУТП:

У процесі керування важливо вимірювати такі параметри:

- Температура

- Тиск

- Рівень рідини або сипучих матеріалів

- Витрата (об’ємна або масова)

- Переміщення та положення

- Швидкість обертання

- Склад газів або рідин (аналітичні вимірювання)

Дані про ці параметри надходять від датчиків, після чого аналізуються контролером, і за потреби вживаються керуючі дії через виконавчі пристрої.

Класифікація датчиків

За принципом дії:

- Механічні

- Електричні

- П'єзоелектричні

- Оптичні

- Ємнісні, індуктивні, резистивні

- Ультразвукові, радарні

За типом вимірюваного параметра:

- Датчики температури

- Датчики тиску

- Датчики рівня

- Датчики витрати

- Датчики положення і переміщення

За способом підключення:

- Аналогові

- Дискретні

- Цифрові (з інтерфейсами Modbus, Profibus, CAN та ін.)

Основні типи датчиків та їх особливості

1. Датчики температури

- Термопари: надійні, широкі діапазони, низька точність.

- Терморезистори: висока точність, стабільність.

- ІЧ-пірометри: безконтактне вимірювання.

2. Датчики тиску

- П’єзорезистивні: найпоширеніші, точні.

- Ємнісні: стійкі до вібрацій.

- Індуктивні: для агресивних середовищ.

3. Датчики рівня

- Поплавкові: прості, для рідин.

- Ультразвукові: безконтактні.

- Радарні: для складних середовищ, великі відстані.

- Ємнісні: для сипучих матеріалів.

4. Датчики витрати

- Турбінні: точні, але чутливі до якості середовища.

- Магнітоіндукційні: без рухомих частин, для рідин.

- Ультразвукові: безконтактні.

- Кориолісові: масова витрата, висока точність.

5. Датчики переміщення і положення

- Індуктивні (LVDT): для точного вимірювання лінійного переміщення.

- Оптичні енкодери: для визначення кутового положення.

- Генератори імпульсів: контроль обертання.

Виконавчі механізми – це пристрої, що реалізують керуючі дії від системи управління на об’єкті: відкривають клапани, вмикають двигуни, змінюють швидкість тощо.

Класифікація:

1. Електроприводи та електродвигуни

Класифікація електродвигунів

За типом струму:

- Постійного струму (DC):

  - Переваги: точне регулювання обертів, зворотний хід.

  - Недоліки: складне техобслуговування (щітки, колектор).

  - Використання: привод у лабораторному обладнанні, точні приводи.

- Змінного струму (AC):

    - Асинхронні (індукційні) – найпоширеніші.

    - Синхронні – точне утримання частоти обертання.

За конструктивним виконанням:

- Із короткозамкненим ротором (асинхронні).

- З фазним ротором (асинхронні, для плавного пуску).

- Безщіткові двигуни (BLDC) – ефективні, довговічні.

- Колекторні двигуни – класичні двигуни постійного струму.

2. Пневматичні приводи

- Використовують стиснене повітря.

- Швидкодія, простота.

- Часто використовуються у харчовій промисловості.

3. Гідравлічні приводи

Гідравлічний привід — це система, яка передає енергію рідиною (зазвичай маслом) під тиском для виконання механічної роботи (переміщення, підняття, натискання тощо).

- Гідроприводи керуються через електрогідравлічні клапани, які отримують сигнали від контролерів (PLC).

- Параметри (тиск, витрата) контролюються датчиками і передаються в SCADA-систему для моніторингу.

- Можливе застосування зворотного зв’язку для точного позиціонування.

4. Регулюючі клапани та пристрої

- Електромагнітні клапани – вмикають/вимикають потік.

- Позиціонери – точне регулювання положення.

- Клапани з електроприводом або пневмоприводом.

Взаємодія датчиків і виконавчих механізмів в АСУТП

Процес функціонування виглядає так:

- Датчик вимірює параметр (наприклад, температуру).

- Сигнал передається контролеру або ПЛК, де обробляється за заданим алгоритмом.

- Якщо параметр відхиляється від норми, ПЛК генерує керуючу дію.

- Ця дія надсилається на виконавчий механізм (наприклад, електропривід, що відкриває/закриває клапан).

- Стан нормалізується — цикл повторюється.

Таким чином забезпечується зворотній зв’язок і стабільність технологічного процесу.