Лекція 7

Тема 7. Програмовані логічні контролери (PLC) та їх застосування.

Принципи роботи та архітектура PLC. Основні виробники та типи контролерів. Програмування PLC. Протоколи обміну даними між контролерами та вищими рівнями систем управління.

Мета: Ознайомити студентів з принципами роботи, архітектурою, типами входів/виходів, мовами програмування та основними функціями програмованих логічних контролерів (PLC); сформувати розуміння їхньої ролі в автоматизованих системах управління технологічними процесами; розкрити сфери застосування PLC у промисловості та надати базові знання для їх практичного використання.

У сучасних автоматизованих системах управління технологічними процесами (АСУТП) програмовані логічні контролери (PLC, ПЛК) є ключовими елементами, що забезпечують надійне, гнучке та адаптивне управління промисловими об’єктами.
Вони замінили релейні та пневматичні логічні схеми, суттєво спростивши проектування, налаштування та обслуговування систем управління.

Програмований логічний контролер (PLC) — це промисловий комп’ютер, призначений для автоматичного управління обладнанням та процесами у реальному часі шляхом обробки сигналів від датчиків та подачі керуючих впливів на виконавчі механізми.

Основні функції PLC

- Збір сигналів від датчиків і перемикачів (дискретних та аналогових).

- Обробка логіки управління відповідно до заданої програми.

- Формування вихідних сигналів для керування виконавчими пристроями (моторів, клапанів тощо).

- Обмін даними з іншими пристроями (HMI, SCADA, ERP).

- Моніторинг та діагностика стану процесів і обладнання.

Архітектура PLC

Структурно PLC складається з:

| Компонент | Функція |
| --- | --- |
| Центральний процесор (CPU) | Виконує програму управління, обробляє сигнали |
| Пам’ять (ROM, RAM) | Зберігає програму користувача, дані та налаштування |
| Модулі введення/виведення (I/O) | Підключають датчики та виконавчі механізми |
| Комунікаційні порти | Обмін даними з іншими пристроями (Ethernet, Modbus тощо) |
| Блок живлення | Забезпечує енергією всі компоненти |

Основні типи входів/виходів PLC

- Дискретні входи/виходи: для вмикання/вимикання (0/1), наприклад, кнопки, реле.

- Аналогові входи/виходи: для плавного регулювання, наприклад, температура, тиск, витрата (0–10 В, 4–20 мА).

- Швидкі входи/виходи: для роботи з імпульсними сигналами (датчики обертів, енкодери).

- Спеціалізовані входи/виходи: для підключення частотників, сервоприводів, HMI.

Програмування PLC

Мови програмування PLC (відповідно до стандарту IEC 61131-3):

- LD (Ladder Diagram) — релейна логіка (найпоширеніша).

- FBD (Function Block Diagram) — функціональні блоки.

- ST (Structured Text) — мова, подібна до Pascal.

- IL (Instruction List) — асемблероподібна.

- SFC (Sequential Function Chart) — послідовні етапи.

Сучасні ПЛК часто програмуються в середовищах: TIA Portal (Siemens), Codesys, Zelio Soft, CX-Programmer, Studio 5000, тощо.

Приклади відомих виробників PLC

| Виробник | Популярні моделі |
| --- | --- |
| Siemens | S7-1200, S7-1500 |
| Omron | CP1E, CJ2M |
| Schneider | Zelio, Modicon M221/M241 |
| Allen-Bradley | MicroLogix, CompactLogix |
| FATEK | FBs, B1 Series |
| Delta | DVP-ES2, DVP-S |

Перелік основних параметрів та характеристик програмованих логічних контролерів (ПЛК / PLC), які враховуються при виборі, проектуванні та експлуатації в АСУТП:

1. Кількість входів/виходів (I/O)

- Дискретні входи/виходи (DI/DO) — для роботи з логічними сигналами (0/1).

- Аналогові входи/виходи (AI/AO) — для вимірювання та керування неперервними величинами (напруга, струм).

- Визначає масштаб системи, кількість приєднуваних датчиків/механізмів.

2. Тип входів/виходів

- Напруга (0–10 В, 0–5 В)

- Струм (4–20 мА, 0–20 мА)

- Цифрові (рівні TTL, 24 В пост. струму)

- Ізоляція I/O — гальванічна або оптична

3. Швидкодія (час циклу/сканування)

- Час, за який ПЛК виконує один повний цикл програми.

- Вимірюється в мс або мкс.

- Важливо для швидких процесів (робототехніка, позиціювання).

4. Обсяг пам’яті

- Пам’ять користувача (program memory) — для зберігання програми керування.

- Оперативна пам’ять (data memory) — для змінних, лічильників, тимчасових даних.

- Обсяг може бути від кілобайтів до мегабайтів, залежно від рівня ПЛК.

5. Комунікаційні інтерфейси

- Ethernet (Modbus TCP/IP, Profinet)

- RS-232, RS-485 (Modbus RTU)

- USB, CAN, Profibus, EtherCAT

- Підтримка протоколів обміну з HMI, SCADA, ERP

6. Підтримувані мови програмування

- LD (Ladder Diagram)

- FBD (Function Block Diagram)

- ST (Structured Text)

- SFC (Sequential Function Chart)

- IL (Instruction List, застаріла)

7. Можливість розширення

- Підключення додаткових модулів I/O.

- Можливість каскадування або розподіленої архітектури.

8. Вбудовані функції

- Лічильники, таймери, регістри.

- PID-регулятори.

- Підтримка HMI, інтеграція в SCADA.

- Режими реального часу, аварійна обробка.

9. Захист і стійкість до умов

- Діапазон робочих температур (наприклад, –20…+60 °C).

- Захист IP20, IP40, IP65 (від пилу, вологи).

- ЕМС-відповідність (захист від перешкод).

- Вібростійкість, стабільність у промисловому середовищі.

10. Клас надійності / MTBF

- MTBF (Mean Time Between Failures) — середній час між відмовами.

- Вимірюється в тисячах годин.

- Критично важливо для безперервних технологій (енергетика, фармацевтика).

Додаткові характеристики:

- Вбудовані HMI або підтримка зовнішніх панелей.

- Підтримка бездротового зв’язку (Wi-Fi, GSM).

- Можливість віддаленого доступу і моніторингу.

- Програмне забезпечення для конфігурації (наприклад, Siemens TIA Portal, Schneider EcoStruxure, Omron CX-One).