Лекція 10

Тема 10. Фільтрація вихідного сигналу в ІКС для АУТП.

Основні причини виникнення шумів та спотворень у сигналах датчиків. Джерела завад у вихідних сигналах ІКС в АУТП. Види фільтрації сигналу в ІКС: аналогова, цифрова. Основні методи цифрової фільтрації. Приклади використання фільтрів у промислових датчиках. Вибір методу фільтрації залежно від вимог до точності, швидкодії та ресурсів обчислень.

Мета: ознайомити студентів з основними джерелами шумів та завад у сигналах інформаційно-керуючих систем (ІКС) для автоматизованих систем управління технологічними процесами (АУТП); сформувати розуміння необхідності фільтрації вихідного сигналу датчиків; розкрити принципи роботи аналогової та цифрової фільтрації, ознайомити з методами цифрового згладжування та прикладами їх застосування у промислових умовах залежно від вимог до точності, швидкодії та ресурсів системи.

### У реальних умовах експлуатації автоматизованих систем управління технологічними процесами (АУТП) вихідні сигнали від датчиків часто містять шуми, перешкоди та спотворення. Ці небажані компоненти погіршують якість управління, точність вимірювань, і можуть спричиняти помилкові реакції виконавчих пристроїв. Мета фільтрації: виділення корисної інформації із сигналу шляхом усунення або зменшення впливу завад без спотворення динаміки процесу.

Причини виникнення шумів та спотворень

| Джерело | Тип завади |
| --- | --- |
| Електромагнітні впливи | Стрибки напруги, індукції |
| Механічні вібрації | Псевдосигнали від тензодатчиків |
| Температурні зміни | Дрейф нуля, шум в електричних колах |
| Поганий контакт | Імпульсні перешкоди |
| Внутрішній шум АЦП | Квантування, внутрішні флуктуації |
| Швидка зміна параметра | Стрибки, імпульси |

### Джерела завад у вихідних сигналах ІКС

- Датчики та сенсори: неточності, паразитні сигнали.

- Аналого-цифрове перетворення (АЦП): шум квантування.

- Лінії передачі сигналу: електромагнітні перешкоди.

- Силові пристрої: індукції від частотників, пускових реле.

- Контролери (ПЛК/МК): цифрові коливання, фонові сигнали.

### Види фільтрації в ІКС

### 1. Аналогова фільтрація

- Застосовується до перетворення сигналу в цифрову форму.

- Використовуються RC-фільтри, активні фільтри на ОП.

- Перевага: працює в режимі реального часу без затримки.

- Недолік: складно масштабувати, нестабільність при старінні компонентів.

### 2. Цифрова фільтрація

- Застосовується після АЦП в мікроконтролері або ПЛК.

- Переваги: гнучкість, точність, адаптивність.

- Недолік: потребує обчислювальних ресурсів.

Вибір методу фільтрації залежно від вимог

| Критерій | Рекомендований метод |
| --- | --- |
| Максимальна точність | Калманівський фільтр / частотний FIR |
| Низький рівень шуму | Експоненційне згладжування / середнє |
| Висока швидкодія | Експоненційне згладжування (низьке α) |
| Мінімум ресурсів МК | Рухоме середнє / коеф. згладжування |
| Імпульсні перешкоди | Медіанний фільтр |
| Висока частота даних | Цифрові фільтри IIR |

### Фільтр рухомого середнього (Moving Average)

### Середнє значення останніх N вимірювань. Добре згладжує шум, але знижує швидкодію.

### Arduino (C-подібна мова):

### #define N 5

### float buffer[N];

### int index = 0;

### float movingAverage(float newValue) {

### buffer[index] = newValue;

### index = (index + 1) % N;

### float sum = 0;

### for (int i = 0; i < N; i++) {

### sum += buffer[i];

### }

### return sum / N;

### }

### Експоненційне згладжування (Exponential Smoothing)

### Згладжує сигнал, зменшуючи вплив раптових стрибків.

### def exp_smoothing(x, y_prev, alpha=0.2):

### return alpha * x + (1 - alpha) * y_prev

### Медіанний фільтр (Median Filter)

### Вибирає "середнє" значення з вікна, стійкий до імпульсних перешкод.

### Python (з бібліотекою):

### import statistics

### def median_filter(data_window):

### return statistics.median(data_window)

### Калманівський фільтр (спрощена реалізація)

### Статистичний фільтр, що враховує похибку вимірювання та попередній стан.

### Python (спрощено):

### def kalman_filter(z, x_est, p_est, q, r):

### # z – нове вимірювання

### # x_est – попереднє оцінене значення

### # p_est – попередня дисперсія

### # q – шум моделі, r – шум вимірювання

### # Етап передбачення

### x_pred = x_est

### p_pred = p_est + q

### # Оновлення

### K = p_pred / (p_pred + r)

### x_new = x_pred + K * (z - x_pred)

### p_new = (1 - K) * p_pred

### return x_new, p_new

### Фільтр низьких частот FIR (Python + scipy)

### from scipy.signal import lfilter

### # Фільтр із коефіцієнтами (FIR)

### def fir_filter(signal, coeffs):

### return lfilter(coeffs, 1.0, signal)

### # Приклад: згладжувальний фільтр з 5 коефіцієнтами

### coeffs = [0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2]

### filtered_signal = fir_filter(raw_data, coeffs)