SCADA-LTS Практичні вправи

СЦЕНАРІЙ СИСТЕМИ

ТЕС

Резервуар 1000 л

└─ Tank_Level (0-100%)

Насос (Pump)

├─ Pump_Status (ON/OFF)

├─ Pressure (0-15 бар)

└─ Flow_Rate (50 л/хв)

Генератор

└─ Generator_Status (ON/OFF)

Кондиціонер

└─ AC_Status (ON/OFF)

Температура повітря

└─ Temperature (0-100°C)

Система має три основні завдання:

1. Підтримувати рівень палива в нормі (30-70%)

2. Контролювати температуру (макс 40°C, мін 10°C)

3. Контролювати тиск (макс 9 бар)

ВПРАВА 1: БАЗОВА КОНФІГУРАЦІЯ

КРОК 1: Логін

- Відкрийте браузер (Chrome, Firefox)

- Перейдіть на http://scadalts:8080/Scada-LTS

- Введіть облікові дані:

  - Користувач: admin

  - Пароль: admin

- Натисніть [Login]

- У лівому верхньому куті перемкніться на модерновий вигляд

Результат: Дашборд SCADA-LTS

КРОК 2: Створення Data Source

- Натисніть [Data Sources] в лівому меню

- Натисніть [Create New Data Source]

- Виберіть тип: Virtual Data Source

- Заповніть поля:

  - Name: VDS-Tank-System

- Натисніть [Save]

Перевірка: Статус Data Source повинен бути ЗЕЛЕНИЙ (Connected)

КРОК 3: Створення 5 Data Points

Натисніть [Administration] → [Data Points]

Для кожної точки: [Create New Data Point] → заповніть (не забудьте вказати поле settable) → [Save]

Перевірка: Всі 7 точок видно в списку (числа у правій колонці)

КРОК 4: Створення Watchlist

- Натисніть [Watchlist] в головному меню

- Натисніть [Create New Watchlist]

- Заповніть:

  - Name: Tank Operations

  - Description: Real-time tank monitoring

- У розділі "Add Data Points" натисніть [+] 7 разів та додайте по порядку:

  - Tank_Level

  - Temperature

  - Pressure

  - Flow_Rate

  - Pump_Status

- Натисніть [Save]

Перевірка: На Watchlist видно всі 7 точок з їх поточними значеннями

КРОК 5: Створення 3 базових Alert

Натисніть [Administration] → [Data Points]

Alert 1: Low Tank Level

- Виберіть Tank_Level

- Прокрутіть вниз до розділу "Event Detectors"

- Натисніть [Create New Event Detector]

- Заповніть:

  - Name: Low Tank Level

  - Type: Range Alert

  - Lower Limit: 10

  - Upper Limit: 100

- Save

Alert 2: High Temperature

- Виберіть Temperature

- [Create New Event Detector]

- Заповніть:

  - Name: High Temperature

  - Type: Range Alert

  - Lower Limit: 0

  - Upper Limit: 35

- Save

Alert 3: High Pressure

- Виберіть Pressure

- [Create New Event Detector]

- Заповніть:

  - Name: High Pressure

  - Type: Range Alert

  - Lower Limit: 0

  - Upper Limit: 9

- Save

Перевірка: Дивіться на Data Points - їх статус повинен бути зелений

КРОК 6: Тестування системи

- Перейдіть на [Watchlist] → виберіть Tank Operations

- Перевірка 1: Чи всі 5 точок видно з значеннями?

- Перевірка 2: Чи значення оновлюються кожні 5 сек? (дивіться на цифри - вони повинні змінюватись)

- На меню натисніть [Graphs]

- Перевірка 3: Виберіть Tank_Level → натисніть [Show] → чи видно графік?

- Спробуйте натиснути на значення Pump_Status на Watchlist - чи змінюється ON/OFF?

Результат: Система повністю налаштована та працює!

ВПРАВА 2: Налаштування базових алертів

КРОК 1: Перейдіть на меню налаштування сенсорами

КРОК 2: Налаштування відповідних алертів

Для коректної роботи необхідно налаштувати певні обмеження:

Pump_Pressure

Зайдіть в меню редагування та додайте детектори:

Tank_Level

Temperature

КРОК 3: Налаштування технічних подій

Generator

Pump_Status

Air_Conditioning

ВПРАВА 3: Налаштування процесу

КРОК 1: Перейдіть в меню скриптів в старому інтерфейсі.

Перейдіть в старий UI.

Знайдіть меню скриптів

КРОК 2: Програмування логіки PUMP

КРОК 3: Програмування логіки Generator

КРОК 4: Програмування логіки АС

КРОК 5: Підв’язка запрограмованої логіки під відповідні процеси.

На сторінці Event Handlers додайте відповідні скрипти на події Not Updated.

ВПРАВА 4: Створіть графічне зображення даного процесу

На OLD UI виберіть відповідні елементи і створіть графічний інтерфейс для керування даними елементами: