## Slide 1: Системи надійності і безпеки будівель та протипожежний інжиніринг Лекція 5 Основи пожежної безпеки будівель
Notes: Відкриваємо другий модуль. Методологія та сама: сценарії, наслідки, критерії, заходи. Змінюється предметна область.

## Slide 2: План лекції
Пожежа як фізико-хімічне явище. Умови припинення горіння
Фази розвитку пожежі. Флешовер
Небезпечні фактори пожежі та критичні значення
Пожежне навантаження і швидкість тепловиділення
Вплив вентиляції на режим горіння
Категорії приміщень за вибухопожежною небезпекою
Структура нормативних вимог
Notes: Розділи 4 і 5 безпосередньо готують практичні роботи 9 і 15.

## Slide 3: Умови виникнення горіння
Горюча речовина
Окисник (зазвичай кисень повітря)
Джерело запалювання достатньої потужності
«Достатньої» – ключове слово: іскра підпалить пари бензину і не підпалить дубову дошку
Notes: Для підтримання полум'яного горіння додається четвертий чинник — ланцюговий механізм вільнорадикальних реакцій. Разом — тетраедр пожежі.

## Slide 4: Чотири принципи припинення горіння
Принцип | Дія | Реалізація
Видалення горючого | Прибирання або ізоляція пального | Перекриття подачі газу, розбирання конструкцій
Зниження концентрації окисника | Розбавлення інертним газом | Газові установки (азот, аргон, CO₂)
Охолодження | Зниження температури нижче рівня піролізу | Вода, тонкорозпилена вода
Хімічне інгібування | Обрив ланцюгових реакцій | Порошки, деякі газові склади
Вода: 1 кг при випаровуванні поглинає близько 2,26 МДж; пара додатково витісняє кисень
Notes: Кожен спосіб пожежогасіння реалізує один або кілька з цих принципів.

## Slide 5: Показники пожежної небезпеки речовин
Температура спалаху – межа між ЛЗР (до 28 °C) і горючими рідинами; визначає категорію А чи Б
Температура самозаймання – спалах лише від нагріву, без джерела: тирса, вугілля, зерно, промаслене ганчір'я
Концентраційні межі поширення полум'я – суміш горить лише між нижньою і верхньою
У майже повному резервуарі суміш надто багата для вибуху. Небезпечним він стає, коли спорожнюється
Notes: Парадокс концентраційних меж — хороша ілюстрація того, що інтуїція тут підводить.

## Slide 6: Тління небезпечніше за полум'яне горіння
Тління | Полум'яне горіння
Безполум'яне горіння поверхні | Окиснення продуктів піролізу в об'ємі
Триває годинами | Розвивається швидко
Багато диму і токсичних продуктів | Швидке підвищення температури
Мале тепловиділення | Велике тепловиділення
Приміщення прохолодне, видимої пожежі немає, а концентрація CO вже смертельна
Notes: Тління типово передує полум'яній фазі й часто розвивається вночі. Звідси перевага димових сповіщувачів перед тепловими.

## Slide 7: Фази розвитку пожежі
Фаза | Зміст | Значення
Займання, початкова | Локальне горіння, димовий шар під стелею | Єдина фаза, де можливі евакуація і гасіння
Розвиток | Поширення, димовий шар опускається | Втрачається видимість
Флешовер | Усі горючі поверхні займаються майже одночасно | Виживання неможливе
Розвинена пожежа | Горіння по всьому об'єму, 800–1100 °C | Визначальна для вогнестійкості
Згасання | Вигоряння навантаження | Можливе обвалення при охолодженні
Notes: Стандартна температурна крива не має ані початкової фази, ані згасання — про це на лекції 6.

## Slide 8: Флешовер – межа безпеки
Настає, коли теплове випромінювання від гарячого димового шару на рівні підлоги достатнє для одночасного піролізу всіх горючих поверхонь
Критерії: температура димового шару 500–600 °C
або тепловий потік на рівні підлоги ≈ 20 кВт/м²
Після флешовера всі задачі безпеки людей у цьому приміщенні вже вирішені або провалені
Notes: Час до флешовера — від кількох до приблизно двадцяти хвилин, критично залежить від горючості оздоблення. Звідси вимоги до оздоблення на шляхах евакуації.

## Slide 9: Небезпечні фактори пожежі
Фактор | Орієнтовне критичне значення | Механізм
Зниження видимості | 10 м (великі об'єми), 5 м (малі) | Втрата орієнтації, уповільнення руху
Температура газів | 60–70 °C | Гіпертермія, опік дихальних шляхів
Теплове випромінювання | 1,4–2,5 кВт/м² | Больовий поріг, опіки шкіри
Токсичні продукти | FED = 1 | Отруєння, втрата свідомості
Знижений вміст кисню | менше 15 % за об'ємом | Гіпоксія, порушення координації
Значення орієнтовні; перед застосуванням у проєкті звіряти з чинною методикою
Notes: Критичне значення досягається на рівні робочої зони — це вважається блокуванням шляху евакуації.

## Slide 10: Чому визначальною є видимість
Дим поширюється швидше за фронт полум'я
Гарячий шар під стелею не нагріває людину, що стоїть на підлозі – температура лишається помірною
Але швидкість руху в задимленому приміщенні падає в кілька разів
Орієнтація втрачається навіть у знайомому приміщенні
Задимлення, а не вогонь, обмежує час евакуації
Notes: За видимості 10 м рух майже нормальний; за 3–5 м швидкість падає вдвічі; за менш ніж 2 м — лише вздовж стіни на дотик.

## Slide 11: Токсичність продуктів горіння
Більшість жертв гине не від опіків, а від отруєння – насамперед монооксидом вуглецю
За нестачі кисню горіння стає неповним: вуглець окиснюється до CO, а не до CO₂
CO зв'язується з гемоглобіном у понад 200 разів міцніше за кисень
FED: ушкодження визначається інтегралом концентрації за часом, а не миттєвим значенням
Notes: Людина, яка пройшла задимлену зону за 10 секунд, і людина, яка пробула там 5 хвилин, у зовсім різних станах.

## Slide 12: Пожежне навантаження
Q = Σ (Mi · Hi), МДж
q = Q / A, МДж/м²
Входять не лише меблі, обладнання і товари
Але й горючі складові конструкцій та оздоблення: перегородки, покриття підлог, підвісні стелі, утеплювачі, кабельна продукція
Notes: Найчастіша помилка студентів — рахувати лише те, що «стоїть у приміщенні».

## Slide 13: Приклад: офіс 12 × 8 м
Меблі ДСП 900 кг, папір 400 кг, пластик оргтехніки 120 кг
Q = 900 · 14,0 + 400 · 13,4 + 120 · 20,7 = 20 444 МДж
q = 20 444 / 96 = 213 МДж/м²
Довідкове значення для офісів: 400–450 МДж/м²
Розбіжність показує внесок того, що не враховано: підлоги, підвісної стелі, перегородок, кабелів. Саме тому в ПР9 вимагається врахувати оздоблення
Notes: Це дані варіанта 1 практичної роботи 9.

## Slide 14: Швидкість тепловиділення важливіша за загальну енергію
Q̇ = α · t², кВт
Швидкість росту | α, кВт/с² | Типові об'єкти
Повільна | 0,00293 | Щільно упаковані вироби з деревини, паперу
Середня | 0,01172 | Житлові та офісні меблі
Швидка | 0,0469 | Стелажне зберігання, пластмаси, піддони
Надшвидка | 0,1876 | ЛЗР, спінені пластмаси, аерозолі
Notes: Два приміщення з однаковим пожежним навантаженням можуть мати зовсім різну динаміку.

## Slide 15: Час досягнення потужності 1 МВт
t = √(Q̇ / α)
Середня: t = 292 с ≈ 4,9 хв
Швидка: t = 146 с ≈ 2,4 хв
Надшвидка: t = 73 с ≈ 1,2 хв
При надшвидкому розвитку вся початкова фаза вкладається в хвилину – людина встигає хіба що зрозуміти, що сталося
Notes: 1 МВт — умовний поріг, за яким пожежа виходить з-під контролю первинних засобів гасіння.

## Slide 16: Два режими горіння
Керований пожежним навантаженням | Керований вентиляцією
Повітря достатньо | Повітря недостатньо
Інтенсивність визначається площею поверхні та властивостями матеріалів | Інтенсивність визначається розміром отворів
F = Av · √Hv
Q̇max ≈ 1500 · Av · √Hv, кВт
Notes: Коефіцієнт 1500 наближений; у літературі трапляються значення від 1300 до 1800.

## Slide 17: Приклад: перевірка режиму
Офіс 12 × 8 м; отвори 6 м², середня висота 1,5 м; сценарій 2,5 МВт
F = 6 · √1,5 = 7,35 м^2,5
Q̇max = 1500 · 7,35 ≈ 11 МВт
2,5 МВт < 11 МВт → режим керований пожежним навантаженням
Якби отвір був 1,5 м², отримали б Q̇max ≈ 2,8 МВт – сценарій опинився б на межі вентиляційного обмеження
Notes: Саме таку перевірку вимагається виконати в практичній роботі 15.

## Slide 18: Чому вентиляційний режим небезпечніший
За нестачі кисню горіння неповне – токсичність продуктів різко зростає
Накопичуються незгорілі горючі гази – продукти піролізу без окисника
Температура нижча, але тривалість більша – гірше для прогріву конструкцій
Зворотна тяга (backdraft): раптовий приплив повітря спричиняє миттєве займання по всьому об'єму
Notes: Ознаки для розвідки: гаряча поверхня дверей, пульсуючий вихід диму, відсутність видимого полум'я при сильному задимленні, засмальцьовані вікна.

## Slide 19: Категорування: ДСТУ Б В.1.1-36:2016
Чинний з 1 січня 2017 року, замінив НАПБ Б.03.002-2007
Виконується для приміщень виробничого і складського призначення та лабораторій
Для громадських і житлових будівель категорії не визначаються
Там пожежне навантаження використовується безпосередньо в розрахунках вогнестійкості та часу евакуації
Notes: Поширена помилка — намагатися визначити категорію офісу або торгового залу.

## Slide 20: Категорії приміщень
Категорія | Ознака
А | Горючі гази, ЛЗР з температурою спалаху до 28 °C; тиск вибуху понад 5 кПа
Б | Горючий пил, волокна, рідини з температурою спалаху понад 28 °C; тиск понад 5 кПа
В (В1–В4) | Тверді горючі речовини і матеріали; розрізняються за питомим пожежним навантаженням
Г | Негорючі речовини у гарячому, розжареному або розплавленому стані
Д | Негорючі речовини у холодному стані
Перевірка послідовна, від найнебезпечнішої: А → Б → В → Г → Д
Notes: Логіка та сама, що й для класу наслідків: приміщення отримує найвищу категорію, ознаки якої виконуються.

## Slide 21: Підкатегорії В1–В4
Підкатегорія | Питоме пожежне навантаження, МДж/м²
В1 | понад 2200
В2 | 1401–2200
В3 | 181–1400
В4 | 1–180
Межі орієнтовні; конкретні значення брати з чинного стандарту
Notes: Для категорій А і Б виконується розрахунок надлишкового тиску вибуху.

## Slide 22: Приклад: склад 240 м²
Картонна тара 5000 кг, поліетиленова плівка 1200 кг, дерев'яні піддони 2000 кг
Q = 5000 · 15,0 + 1200 · 47,1 + 2000 · 13,8 = 159 120 МДж
q = 159 120 / 240 = 663 МДж/м² → категорія В3
Поліетилен – 15 % маси, але понад третина навантаження
Типова ситуація для сучасних складів: невелика за масою частка полімерів визначає пожежну небезпеку приміщення
Notes: Теплота згоряння поліетилену втричі перевищує теплоту згоряння деревини.

## Slide 23: Категорія будинку
Будинок відносять до категорії А, якщо сумарний об'єм приміщень цієї категорії перевищує 5 % об'єму будинку або протипожежного відсіку
Якщо ні – перевіряють наступну категорію за тим самим принципом
Notes: Категорія впливає на площу відсіку, ступінь вогнестійкості, потребу в системах захисту, планування та інженерне обладнання.

## Slide 24: Чотири цілі нормативних вимог
Ціль | Що охоплює
Запобігання виникненню | Обмеження горючих матеріалів, вимоги до електроустановок і технологій
Обмеження поширення | Відсіки і перешкоди, горючість оздоблення, захист прорізів, розриви
Забезпечення евакуації | Виходи, довжина шляхів, сходові клітки, оповіщення, протидимний захист
Умови для гасіння | Під'їзди, водопостачання, пожежні ліфти, сухотруби, безпечні зони
Одна вимога зазвичай працює на кілька цілей: вогнестійкість перекриття обмежує поширення і зберігає несучу здатність на час евакуації
Notes: Ця рамка допомагає зрозуміти сенс будь-якої конкретної вимоги.

## Slide 25: Висновки
Тління небезпечніше за полум'яне горіння: розвивається без підвищення температури
Флешовер – межа, після якої виживання в приміщенні неможливе
Першим досягається критерій втрати видимості, а не температури
Важливіша не загальна енергія, а швидкість її виділення
Обов'язковий крок: перевірка, чим обмежений розвиток пожежі
Категорування — лише для виробничих і складських приміщень
Notes: Співвіднести кожну тезу з тим, що прозвучало на лекції.

## Slide 26: Завдання на самостійну роботу
Опрацювати загальні положення ДБН В.1.1-7
Ознайомитися з ДСТУ Б В.1.1-36:2016: сфера застосування, порядок визначення категорій
Знайти довідкові значення теплоти згоряння для матеріалів свого об'єкта
Підготуватися до ПР9: перелік горючих матеріалів і оздоблення з оцінкою мас
Повторити з хімії: повне і неповне окиснення вуглецю, властивості CO
Notes: Нагадати, що ПР9 виконується на матеріалі наскрізного об'єкта.