## Slide 1: Системи надійності і безпеки будівель та протипожежний інжиніринг Лекція 6 Вогнестійкість будівельних конструкцій та вогнезахист
Notes: Лекція 5 розглядала пожежу з погляду безпеки людей. Сьогодні — та сама пожежа як вплив на конструкцію.

## Slide 2: План лекції
Граничні стани за вогнестійкістю. Позначення меж
Ступені вогнестійкості будівель
Температурні режими пожежі
Поведінка матеріалів за високих температур
Методи визначення вогнестійкості
Вогнезахист і критична температура сталі
Notes: Розділи 4–6 безпосередньо готують практичні роботи 11 і 12.

## Slide 3: Три граничні стани за вогнестійкістю
 | Граничний стан | Критерій
R | Втрата несучої здатності | Обвалення або граничні деформації
E | Втрата цілісності | Наскрізні тріщини чи отвори, крізь які проникає полум'я
I | Втрата теплоізолювальної здатності | Нагрів необігріваної поверхні: у середньому ≈140 °C, у точці ≈180 °C
Несе навантаження → потрібне R. Відокремлює об'єми → потрібні E та I
Notes: Додаткові індекси: W — обмеження теплового випромінювання, M — механічний вплив, S — димонепроникність. Застосовуються для заповнення прорізів.

## Slide 4: Як читати позначення
Позначення | Для яких конструкцій
R 60 | Несуча колона або балка; вимоги цілісності й теплоізоляції не ставляться
EI 30 | Протипожежна перегородка, що не несе навантаження
REI 90 | Несуча стіна або перекриття, яке водночас відокремлює приміщення
Число – час у хвилинах до настання першого з нормованих граничних станів
Notes: Перевірити, чи студенти правильно читають: REI 90 означає всі три властивості протягом 90 хвилин.

## Slide 5: Горючість і вогнестійкість – різні поняття
Клас реакції на вогонь | Межа вогнестійкості
Властивість матеріалу | Властивість конструкції
Внесок у розвиток пожежі | Час виконання функції під час пожежі
Сталь: A1 – негорюча | Незахищена сталева колона: близько 10 хвилин
Деревина: горюча | Масивна дерев'яна балка: R 30 або R 60
Notes: Це одна з найчастіших плутанин. Горючість описує участь у пожежі, вогнестійкість — тривалість виконання функції.

## Slide 6: Ступінь вогнестійкості будівлі
Визначається мінімальними межами вогнестійкості та групами горючості основних конструкцій
Позначається римськими цифрами І–V, де І – найвищий
І та ІІ – негорючі конструкції з високими межами
ІV та V – допускаються горючі конструкції з мінімальними або ненормованими межами
Notes: Основні конструкції: несучі елементи, зовнішні стіни, перекриття, покриття, елементи сходових кліток.

## Slide 7: Три параметри задаються спільно
Ступінь вогнестійкості ↔ висота будівлі ↔ площа відсіку
Площа поверху більша за допустиму – три шляхи:
підвищити ступінь вогнестійкості
зменшити площу відсіку поділом протипожежними перешкодами
застосувати АУП у межах, передбачених нормами
Notes: Компенсація активним захистом є ризик-орієнтованою, але не є необмеженою: активна система сама має ймовірність відмови.

## Slide 8: Дві різні характеристики будівлі
Ступінь вогнестійкості | Клас конструктивної пожежної небезпеки
Як довго конструкції виконують функції | Наскільки самі конструкції сприяють розвитку пожежі
Межі вогнестійкості | Горючість, поширення полум'я поверхнею, димоутворення
Залізобетонна стіна з горючим утеплювачем може мати високу межу вогнестійкості й низький клас конструктивної пожежної небезпеки – саме такі поєднання спричиняли катастрофічні фасадні пожежі
Notes: Фасадне поширення докладно розглядатимемо на лекції 7.

## Slide 9: Стандартний температурний режим ISO 834
θg = 20 + 345 · lg(8t + 1), °C
t, хв | 15 | 30 | 60 | 90 | 120
θg, °C | 739 | 842 | 945 | 1006 | 1049
За перші 15 хвилин – 739 °C. За наступні 105 хвилин – лише до 1049 °C
Notes: Логарифмічна залежність: основне термічне навантаження формується в перші хвилини.

## Slide 10: Що стандартна крива не описує
Немає початкової фази
Немає флешовера
Немає стадії згасання
Температура зростає нескінченно
«Витримає годину пожежі» – неточно. Правильно: витримує 60 хвилин стандартного режиму
Notes: Це нормативний еталон для порівняння конструкцій, а не сценарій розвитку подій.

## Slide 11: Інші температурні режими
Режим | Призначення
Стандартний (ISO 834) | Випробування і нормування; целюлозне навантаження
Вуглеводневий | Нафтопродукти і гази; вихід на ≈1100 °C за кілька хвилин
Зовнішньої пожежі | Конструкції, що обігріваються ззовні; менш жорсткий
Тунельні (RWS, RABT) | Пожежі в тунелях; до 1200–1350 °C
Параметричні криві | Враховують пожежне навантаження, вентиляцію, теплову інерцію; мають згасання
Усі три параметри параметричних кривих ми навчилися визначати на лекції 5
Notes: Для приміщення з малим навантаженням і добрим провітрюванням реальна пожежа вигорає швидше за стандартну криву — на цьому будується частина обґрунтувань performance-based підходу.

## Slide 12: Чому обвалення буває на стадії охолодження
Залишкові деформації та накопичені пошкодження не зникають при зниженні температури
Втрата міцності бетону після нагріву не відновлюється
Защемлений елемент при охолодженні скорочується і отримує розтяг
Різке охолодження водою при гасінні створює термічний удар
Стандартна крива цієї фази не має взагалі
Notes: Оцінювання стану після пожежі — окрема задача, що розв'язується обстеженням, а не розрахунком за ISO 834.

## Slide 13: Сталь за високих температур
Температура, °C | ky,θ | kE,θ | Стан
20–400 | 1,00 | 1,00–0,70 | Практично без втрати міцності
500 | 0,78 | 0,60 | Помітне зниження
600 | 0,47 | 0,31 | Втрата близько половини
700 | 0,23 | 0,13 | Залишкова міцність незначна
800 | 0,11 | 0,09 | Несуча здатність втрачена
Модуль пружності знижується раніше за границю текучості → стиснуті елементи втрачають несучу здатність швидше за розтягнуті
Notes: Низька вогнестійкість зумовлена не лише зниженням характеристик, а головно високою теплопровідністю сталі.

## Slide 14: Бетон: повільний прогрів і вибухове відколювання
Низька теплопровідність – головна перевага при пожежі
Міцність: до 100 °C без змін; 500 °C – близько 60 %; 600 °C – близько 45 %
Вибухове відколювання: пара в порах не встигає розсіятися, поверхневі шари відколюються
Схильні щільні високоміцні бетони з підвищеною вологістю
Захід: поліпропіленові волокна, що плавляться і утворюють мікроканали
Відколювання оголює арматуру – табличні методи цього не враховують
–
Notes: Табличні методи побудовані на припущенні, що захисний шар на місці.

## Slide 15: Що відбувається після пожежі
Сталь | Бетон
До ≈600 °C значною мірою відновлює характеристики | Втрата міцності не відновлюється
Залишаються лише набуті деформації | Може продовжувати знижуватися тижнями після пожежі
Часто придатна після обстеження | Висновок не можна робити одразу — потрібне повторне обстеження
Виняток: високоміцні сталі й напружувана арматура втрачають міцність незворотно після ≈400 °C
Notes: Руйнується структура, створена термомеханічною обробкою. Попередньо напружені конструкції потребують особливо ретельного обстеження.

## Slide 16: Деревина: шар вугілля як природний вогнезахист
Швидкість обвуглювання 0,65–0,8 мм/хв для хвойних порід
Теплопровідність вугілля в 4–6 разів нижча за деревину
Внутрішня частина перерізу зберігає повну міцність
Швидкість обвуглювання стала в часі: товщина шару компенсує зростання температури
dchar = βn · t def = dchar + 7 мм
Notes: Це пояснює, чому масивна деревина поводиться передбачувано, попри горючість.

## Slide 17: Приклад: балка 200 × 400 мм, R 30
dchar = 0,8 · 30 = 24 мм; def = 24 + 7 = 31 мм
b = 200 − 2 · 31 = 138 мм; h = 400 − 31 = 369 мм
W / W₀ = (138 · 369²) / (200 · 400²) = 0,587
Через 30 хвилин переріз зберігає 59 % моменту опору. При ηfi ≤ 0,6 вогнезахист не потрібен
Notes: Небезпечні не масивні елементи, а тонкі перерізи і металеві з'єднувальні деталі, що прогріваються за хвилини.

## Slide 18: Методи визначення вогнестійкості
Метод | Суть | Застосування
Випробувальний | Натурне випробування в печі | Сертифікація; дорогий, обмежений розмірами печі
Табличний | Нормативні таблиці за розмірами і захисним шаром | Типові елементи, попереднє призначення
Спрощений розрахунковий | Редукований переріз: ізотерма 500 °C, зонний метод | Основний інструмент проєктувальника
Уточнений розрахунковий | Скінченноелементне моделювання | Нетипові конструкції, обґрунтування відступів
Notes: Розрахунок виконується на особливу комбінацію навантажень: γf = 1,0, змінні навантаження знижені.

## Slide 19: Метод ізотерми 500 °C
Бетон із температурою понад 500 °C виключається з перерізу повністю
Бетон із температурою нижче 500 °C зберігає повні характеристики
Для арматури враховується фактичне зниження міцності за її температурою
Розрахунок зводиться до перевірки редукованого перерізу – задачі, яку студент уже вміє розв'язувати
Notes: У цьому головна практична цінність методу.

## Slide 20: Критична температура арматури
ks(θ) = ηfi
ηfi | 0,50 | 0,60 | 0,65 | 0,70
θcr, °C | ≈ 590 | ≈ 558 | ≈ 542 | ≈ 526
Для варіантів ПР11 з ηfi = 0,65 межа вогнестійкості настає, коли температура арматури досягає ≈542 °C. Далі задача – визначити час прогріву до цієї температури
Notes: Повна аналогія з критичною температурою сталі: несуча здатність зрівнюється із зусиллям при пожежі.

## Slide 21: Коефіцієнт перерізу Am/V
Am/V = P / A
Приклад: A = 42 см², P = 1,05 м (тристоронній обігрів)
Am/V = 1,05 / 42·10⁻⁴ = 250 м⁻¹
Відношення поверхні, крізь яку входить тепло, до маси, яку треба нагріти
Notes: Чотиристороння схема дає більший Am/V, ніж тристороння: різниця зазвичай 15–25 %.

## Slide 22: Нагрів незахищеної сталі
Am/V, м⁻¹ | До 500 °C, хв | До 550 °C, хв | θ через 15 хв, °C
250 | 7,7 | 8,9 | 699
150 | 10,2 | 11,6 | 646
100 | 12,9 | 14,5 | 565
60 | 17,5 | 19,5 | 432
Навіть масивний профіль не дотягує до R 30
Notes: Розрахунок за методикою EN 1993-1-2 для стандартного режиму. Тому незахищена сталь практично завжди потребує захисту за ознакою R.

## Slide 23: Критична температура сталі
θa,cr = 39,19 · ln[ 1/(0,9674 · μ₀^3,833) − 1 ] + 482
μ₀ | 0,45 | 0,60 | 0,70
θa,cr, °C | 601 | 554 | 526
Для слабозавантаженого елемента вона може перевищувати 700 °C – такий елемент може взагалі не потребувати вогнезахисту
Notes: Зменшення рівня завантаження незначним збільшенням перерізу іноді дешевше за вогнезахист усієї конструкції з урахуванням обслуговування покриття.

## Slide 24: Що визначає ефективність покриття
λp / dp · (Ap/V)
λp – теплопровідність покриття; dp – товщина шару
Товщина і теплопровідність взаємозамінні: удвічі нижча теплопровідність – удвічі менша товщина
Практично товщину підбирають за таблицями виробника, а розрахунок виконують як перевірку
Notes: На цьому будується вся номенклатура: від важких теплопровідних і дешевих до легких малотеплопровідних і дорогих.

## Slide 25: Засоби вогнезахисту сталевих конструкцій
Тип | Особливості | Обмеження
Обетонування | Дешево, довговічно, механічно міцно | Велика вага, габарити, трудомісткість
Плитні матеріали | Чиста технологія, стабільна товщина | Закриває профіль, потребує каркаса
Штукатурки, напилення | Економічно, придатне для складних форм | Мокрий процес, нерівна поверхня
Спучувані фарби | Мала товщина, профіль зберігає вигляд | Дорого, обмежений термін служби, чутливість до умов
Конструктивний захист | Захищає групу елементів одразу | Залежить від цілісності всієї системи
Notes: Спучувані фарби при нагріві до ≈200 °C збільшуються в товщині в десятки разів і утворюють пористий теплоізолювальний шар.

## Slide 26: Порядок підбору вогнезахисту
Визначити Am/V за фактичною схемою обігріву
Визначити μ₀ та критичну температуру θa,cr
Перевірити, чи потрібен захист взагалі
Підібрати товщину за таблицями виробника
Перевірити покроковим розрахунком нагріву
Порівняти альтернативні варіанти
Третій пункт виконується до підбору: захист може виявитися непотрібним
Notes: Це порядок виконання практичної роботи 12. Для прогону покрівлі при низькому завантаженні й вимозі R 15 захист цілком може бути не потрібен.

## Slide 27: Висновки
Горючість матеріалу і вогнестійкість конструкції – різні поняття
ISO 834 – нормативний еталон, а не сценарій: немає ані флешовера, ані згасання
Основне термічне навантаження формується в перші хвилини
Відколювання бетону оголює арматуру і не враховується табличними методами
Сталь після пожежі значною мірою відновлюється, бетон – ні
Деревина поводиться передбачувано: шар вугілля захищає переріз
Критична температура залежить від рівня завантаження, а не є константою
Notes: Співвіднести кожну тезу з тим, що прозвучало на лекції.

## Slide 28: Завдання на самостійну роботу
Опрацювати ДБН В.1.1-7 щодо ступенів вогнестійкості та меж вогнестійкості конструкцій
Ознайомитися з EN 1992-1-2 і EN 1993-1-2: табличні методи, коефіцієнти зниження
Побудувати в Excel графік кривої ISO 834 для часу 0–180 хвилин
Підготуватися до ПР11: розрахунок згинаного з/б елемента, номограми прогріву
Підготуватися до ПР12: покроковий розрахунок нагріву сталі в Excel, дані виробників
Notes: Останні два пункти обов'язкові: без них практичні роботи не виконуються.