## Slide 1: Системи надійності і безпеки будівель та протипожежний інжиніринг Лекція 7 Об'ємно-планувальні рішення та евакуація людей
Notes: Кульмінація модуля: усі попередні поняття — HRR, небезпечні фактори, вогнестійкість — сходяться в один кількісний критерій.

## Slide 2: План лекції
Протипожежні відсіки, перешкоди та розриви
Обмеження поширення фасадами і порожнинами
Шляхи евакуації та виходи. Сходові клітки
Поведінка людей під час пожежі
Рух людських потоків
Концепція ASET/RSET
Notes: Розділи 3 і 5 безпосередньо готують практичні роботи 13 і 14, розділ 6 — ПР15.

## Slide 3: Протипожежний відсік
Відокремлений перешкодами по всьому периметру, включно з перекриттями і покриттям
Відсік, відокремлений лише стінами, відсіком не є
Гранична площа залежить від ступеня вогнестійкості, класу функціональної небезпеки, поверховості, категорії та наявності АУП
Notes: Логіка: що більший потенційний масштаб пожежі й менш стійкі конструкції, то меншим має бути відсік.

## Slide 4: Де перешкода насправді не працює
Отвір для кабелю чи труби без сертифікованого протипожежного прохідника
Протипожежні двері, зафіксовані у відчиненому положенні клином
Заповнення прорізів із нижчою межею, ніж потрібно
Коректне рішення для дверей, які мають бути відчиненими: утримувачі з автоматичним звільненням за сигналом сигналізації
Notes: Причина порушення зазвичай не недбалість, а конфлікт цілей — тому треба інженерне рішення, а не покладання на дисципліну.

## Slide 5: Тамбур-шлюз і протипожежна зона
Тамбур-шлюз | Протипожежна зона
Приміщення між двома протипожежними дверима | Смуга будівлі з негорючих конструкцій, вільна від пожежного навантаження
Двоє дверей ніколи не відчинені одночасно | Застосовується там, де суцільна стіна технологічно неможлива
Входи у сходові клітки, приміщення категорій А і Б, паркінги | Вогню немає чим живитися на цій ділянці
Notes: Принцип зони той самий, що й у протипожежного розриву, лише всередині будівлі.

## Slide 6: Протипожежні розриви
Забезпечують, щоб теплове випромінювання від палаючої будівлі не спричинило займання сусідньої
Критична густина теплового потоку ≈ 12,5 кВт/м²
Розрив – не єдиний спосіб виконати вимогу:
протипожежна стіна без прорізів, яка екранує випромінювання
конструкції фасаду з нормованою вогнестійкістю
Notes: Типовий приклад того, як одна ціль досягається кількома засобами — і де відкривається простір для обґрунтованих рішень.

## Slide 7: Чотири шляхи обходу перешкод
Шлях | Механізм | Протидія
Фасад | Полум'я з вікна піднімається вздовж фасаду у вікно наступного поверху | Негорючий утеплювач, розсічки, міжповерхові пояси
Порожнини конструкцій | Підвісні стелі, підлоги, облицювання утворюють безперервні канали | Розсічки, що ділять порожнину
Вертикальні шахти | Сходові клітки, ліфти, канали створюють тягу | Відокремлення, тамбур-шлюзи, підпір повітря
Вентиляція | Повітроводи переносять дим між поверхами | Вогнезатримувальні клапани, вимкнення вентиляції
Notes: Та сама логіка, що й у лекції 4 про живучість: перевіряти не лише основний механізм, а й обхідні.

## Slide 8: Фасадне поширення
Полум'я з вікна не йде вертикально вгору – воно притискається до фасаду через ефект Коанди
Негорючий суцільний фасад – усе обмежується закопченням
Горючий утеплювач або облицювання – пожежа розвивається на фасаді, обганяючи внутрішнє поширення
Вентильований прошарок працює як димова труба, створюючи тягу
Будівля з бездоганними перекриттями може згоріти по всій висоті: вогонь жодного перекриття не перетинав
Notes: Катастрофічні фасадні пожежі останніх десятиліть призвели до суттєвого посилення вимог до фасадних систем.

## Slide 9: Не кожен вихід є евакуаційним
Як правило, не враховуються:
Вихід у приміщення категорії А або Б
Вихід крізь приміщення, з якого немає власного евакуаційного виходу
Вихід через розсувні, підйомні або обертові двері
Вихід на покрівлю, крім випадків, прямо передбачених нормами
Notes: Питання, яке студенти регулярно плутають на ПР13.

## Slide 10: Нормовані параметри шляхів евакуації
Параметр | Зміст
Кількість виходів | Як правило не менше двох; один — лише за обмеженої кількості людей
Розосередженість | Пожежа в одному місці не повинна заблокувати обидва
Ширина виходу і шляху | За розрахунковою кількістю людей, не менше мінімальних значень
Довжина шляху | Від найвіддаленішої точки до найближчого виходу
Тупикові ділянки | Обмежуються окремо і жорсткіше
Оздоблення | Обмеження класу пожежної небезпеки матеріалів
Тупик не залишає альтернативи: якщо дим заблокував єдиний напрямок, людина змушена повертатися назустріч небезпеці
Notes: Вимога розосередженості — пряма аналогія вимоги незалежності бар'єрів з лекції 4.

## Slide 11: Ширина визначається найвужчим місцем
Коридор 3 м, що закінчується дверима 1 м, має пропускну здатність, визначену дверима
Перевірка ведеться послідовно по всіх ділянках, а не за середньою шириною
Мінімальні нормовані значення гарантують фізичну можливість проходу незалежно від розрахунку – для людей з інвалідністю, з ношами, у зимовому одязі
Notes: Саме так буде побудовано числовий приклад далі.

## Slide 12: Обладнання шляхів евакуації
Аварійне освітлення при відмові робочого
Евакуаційні знаки, у тому числі фотолюмінесцентні – видимі без живлення
Позначення напрямку на підлозі: у задимленні нижня зона довше залишається прозорою
Відчинення дверей без ключа з боку евакуації
Замкнений евакуаційний вихід – одне з найтяжчих за наслідками експлуатаційних порушень
Notes: Рішення: системи контролю доступу з автоматичним розблокуванням за сигналом сигналізації.

## Slide 13: Способи забезпечення незадимлюваності
Спосіб | Характеристика
Вхід через зовнішню відкриту повітряну зону | Найнадійніший: не залежить від енергопостачання та справності обладнання. Недолік – дискомфорт узимку, потреба в площі
Підпір повітря у сходовій клітці | Компактніший, але потребує працездатної системи, резервного живлення, регулярних перевірок
Підпір повітря в тамбур-шлюзі | Проміжний варіант; тамбур додатково обмежує проникнення диму
Сходова клітка – ключовий шлях евакуації і водночас найнебезпечніший шлях поширення диму: тяга переносить його вгору по всій висоті
Notes: Для маломобільних груп — зони безпеки: завдання не вивести з будівлі, а створити місце, де можна перечекати.

## Slide 14: Паніка — міф. Реальна проблема — зволікання
Сигнал тлумачиться як навчання або хибне спрацювання
Соціальне підтвердження: усі поводяться стримано – ніхто не починає рух
Прив'язаність до звичного шляху: люди виходять тим шляхом, яким увійшли
У ТРЦ усі рухаються до головного входу, тоді як бічні виходи залишаються порожніми
Notes: Це підтверджено дослідженнями поведінки людей при пожежах, а не є теоретичним припущенням.

## Slide 15: Перед-евакуаційний час
Від отримання сигналу до початку руху: розпізнавання, тлумачення, рішення, збір речей, пошук близьких
Чинник | Вплив
Тип оповіщення | Мовне з інструкцією скорочує час у рази проти звукового сигналу
Стан людей | Сплячі потребують значно більше часу – критично для готелів
Обізнаність із будівлею | Персонал евакуюється значно швидше за відвідувачів
Підготовлений персонал | Організований початок різко скорочує зволікання
Соціальні зв'язки | Люди у групах чекають одне одного; батьки шукають дітей
Notes: У громадських будівлях перед-евакуаційний час часто перевищує час самого руху.

## Slide 16: Рух потоків: три пов'язані величини
q = D · v, ос/(м·с)
Q = q · b – пропускна здатність ділянки
D, ос/м² | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0
v, м/с | 1,25 | 1,10 | 0,85 | 0,60 | 0,35
q, ос/(м·с) | 0,63 | 1,10 | 1,70 | 1,80 | 1,40
Notes: Орієнтовні значення для горизонтального шляху; сходами вниз швидкість приблизно вдвічі менша.

## Slide 17: Інтенсивність має максимум
q зростає до D ≈ 3 ос/м², далі падає. За D ≈ 5 ос/м² рух практично припиняється
Збільшення кількості людей на ділянці понад оптимальну щільність не прискорює, а сповільнює евакуацію
Тиснява фізично зменшує пропускну здатність
Саме цим пояснюються трагедії на виходах: люди гинуть не від вогню, а від здавлювання в нерухомому натовпі
Notes: Результат суперечить інтуїції — варто наголосити.

## Slide 18: Приклад: аудиторія на 120 осіб, 2-й поверх
Ділянка | Параметри
Приміщення | 150 м², довжина шляху 15 м
Двері | ширина 1,2 м
Коридор | довжина 30 м, ширина 2,0 м
Сходовий марш | ширина 1,35 м
Notes: Це дані варіанта 1 практичної роботи 14.

## Slide 19: Розрахунок по ділянках
1. Приміщення: D = 120/150 = 0,80 → v = 1,16 м/с; t₁ = 13 с
2. Двері: Q = 1,8 · 1,2 = 2,16 ос/с
3. Коридор: q = 2,16/2,0 = 1,08 → v = 1,10 м/с; t₃ = 27 с
4. Сходи: потрібна q = 2,16/1,35 = 1,60 > 1,10 → СКУПЧЕННЯ
Q = 1,1 · 1,35 = 1,49 ос/с; t₄ = 120/1,49 = 81 с
t_trav ≈ 13 + 27 + 81 = 121 с ≈ 2,0 хв
Notes: Максимальна інтенсивність у прорізі ≈1,8 ос/(м·с), сходами вниз ≈1,1 ос/(м·с).

## Slide 20: Підсумковий RSET
RSET = t_det + t_a + t_pre + t_trav
RSET = 60 + 30 + 60 + 121 = 271 с ≈ 4,5 хв
Прийнято: виявлення 60 с, оповіщення 30 с, перед-евакуаційний час 60 с (аудиторія, мовне оповіщення, присутній викладач, який організовує евакуацію)
Notes: Обґрунтування перед-евакуаційного часу — найвідповідальніша частина розрахунку.

## Slide 21: Де вузьке місце
Не двері й не коридор, а сходовий марш: він споживає дві третини всього часу руху
Захід | Зміна | Виграш
Розширення маршу з 1,35 до 1,80 м | 81 → 61 с | 20 с
Скорочення перед-евакуаційного часу зі 120 до 30 с | 120 → 30 с | 90 с
Notes: Організаційний захід дає вчетверо більший виграш і коштує незрівнянно менше.

## Slide 22: Головний практичний висновок
Мовне оповіщення, підготовка персоналу і тренування скорочують саме ту складову, яка є найбільшою
Здатність кількісно порівнювати різнорідні заходи між собою і є головною практичною цінністю розрахункового підходу
Notes: Перегукується з висновком лекції 4 про ризик-орієнтований підхід як інструмент пріоритезації.

## Slide 23: Обмеження аналітичного методу
Не враховує неоднорідності складу людей
Не враховує індивідуального вибору маршруту
Не враховує ефектів взаємодії в натовпі та відмови частини людей рухатися
Розбіжність з імітаційною моделлю – нормальне явище, яке потребує пояснення, а не приховування
Notes: Якщо аналітика дає 121 с, а модель 180, це означає, що модель врахувала щось, чого немає в аналітичній схемі.

## Slide 24: Концепція ASET/RSET
RSET = t_det + t_a + t_pre + t_trav
ASET > RSET + запас
ASET – час до досягнення критичного значення будь-яким небезпечним фактором
RSET – час, потрібний людям, щоб покинути шлях евакуації
Notes: Усі потрібні поняття для ASET уже введено на лекції 5: HRR, критичні значення НФП.

## Slide 25: Коли потрібен розрахунок, а коли достатньо приписів
Приписові вимоги достатньо | Потрібен розрахунок
Типові будівлі | Атріуми і великі об'єми
Вимоги калібрувалися так, щоб критерій виконувався | Транспортні термінали
Та сама логіка, що й у часткових коефіцієнтів | Реконструкція пам'яток без можливості додаткових виходів
 | Об'єкти з нестандартною технологією
Notes: Розрахунок стає способом обґрунтувати відступ від припису при досягненні тієї самої цілі.

## Slide 26: На що впливати
Складова | Засоби | Ефективність
t_det | АПС, правильний тип і розстановка сповіщувачів | Висока: зсуває весь процес
t_pre | Мовне оповіщення, персонал, тренування | Дуже висока: найбільший і найдешевший резерв
t_trav | Ширина і кількість виходів, довжина шляхів, зони безпеки | Помірна; часто найдорожчий шлях
ASET | АУП, димовидалення, обмеження навантаження і горючості оздоблення | Висока: спринклери обмежують HRR
Концепція дає спільну шкалу: протидимна вентиляція, ширина сходів, тип оповіщення, клас оздоблення – усе у виграних або втрачених секундах
Notes: У цьому головна цінність — не в порівнянні двох чисел, а в спільній шкалі для різнорідних заходів.

## Slide 27: Висновки
Відсік відокремлюється по всьому периметру, включно з перекриттями
Найслабша ланка – заповнення прорізів і неущільнені отвори
Чотири шляхи обходу: фасад, порожнини, шахти, вентиляція
Не кожен вихід евакуаційний; тупики нормуються жорсткіше
Типова реакція людей – зволікання, а не паніка
Інтенсивність потоку має максимум: тиснява зменшує пропускну здатність
Вузьке місце зазвичай – сходовий марш, а не двері
Організаційні заходи дають більший виграш за конструктивні
Notes: Співвіднести кожну тезу з тим, що прозвучало на лекції.

## Slide 28: Завдання на самостійну роботу
Опрацювати ДБН В.1.1-7 щодо перешкод, відсіків і шляхів евакуації
Ознайомитися з вимогами до незадимлюваних сходових кліток і зон безпеки
Нанести на план свого об'єкта шляхи евакуації, виміряти найдовший шлях і тупики
Підготуватися до ПР13: критерії перевірки з нормативними посиланнями
Підготуватися до ПР14: табличний розрахунок руху потоку в Excel
Notes: ПР13 і ПР14 виконуються послідовно на матеріалі наскрізного об'єкта.