## Slide 1: Системи надійності і безпеки будівель та протипожежний інжиніринг Лекція 8 Інженерні системи протипожежного захисту. Протипожежний інжиніринг
Notes: Попередні лекції — пасивний захист. Сьогодні активний: системи, які можуть не спрацювати, і це доводиться враховувати.

## Slide 2: План лекції
Системи пожежної сигналізації
Системи оповіщення та управління евакуацією
Автоматичні установки пожежогасіння
Протидимний захист
Водопостачання і забезпечення дій підрозділів
Узгоджений сценарій роботи систем
Performance-based design. Комп'ютерне моделювання
Підсумок курсу
Notes: За робочою програмою на цьому занятті виконується МКР-2. У скороченому варіанті: розділи 1–4 стисло за таблицями, 6 і 9 повністю, 5, 7, 8 оглядово.

## Slide 3: Раннє виявлення зсуває весь процес
Час виявлення входить у RSET безпосередньо
Раннє виявлення підвищує ймовірність ліквідації пожежі на початковій стадії
Система: сповіщувачі, приймально-контрольний прилад, шлейфи, живлення, кола управління іншими системами
Notes: Прямий зв'язок із формулою RSET з лекції 7.

## Slide 4: Типи сповіщувачів
Тип | Принцип | Застосування
Димовий точковий | Розсіювання світла на частинках диму | Житлові й громадські; хибні від пари, пилу, тютюну
Димовий лінійний | Ослаблення променя | Великі об'єми, атріуми, високі стелі
Аспіраційний | Відбір проб повітря та аналіз | Серверні, музеї, охолоджувані склади
Тепловий | Температура або швидкість її зростання | Кухні, котельні, гаражі; спрацьовує пізно
Полум'я (УФ, ІЧ) | Випромінювання полум'я | Ангари, резервуарні парки, ЛЗР
Ручний | Приведення в дію людиною | Обов'язковий; на шляхах евакуації
Notes: Вибір за очікуваним домінуючим фактором на початковій стадії: уявити, що саме горітиме і як.

## Slide 5: Помилка у виборі типу є системною
Помилка | Наслідок
Тепловий сповіщувач там, де буде тління | Спрацює, коли шляхи евакуації вже заблоковані димом
Димовий сповіщувач у кухні | Постійні хибні спрацювання → систему вимкнуть
Вимкнена система – найгірший результат: об'єкт формально обладнаний системою, якої фактично немає
Notes: Хибні спрацювання — проблема безпеки, а не зручності.

## Slide 6: Кількість визначається двома умовами
Приклад: офіси 900 м², висота 3,0 м. Умовно: площа контролю 85 м², крок 9,0 м, від стіни 4,5 м
За площею контролю: N = 900 / 85 = 10,6 → 11 шт.
За сіткою (приміщення 30 × 30 м): 4 × 4 = 16 шт.
Визначальною є умова максимальних відстаней, а не площі контролю
Notes: Студенти зазвичай обмежуються діленням площі на площу контролю — найчастіша помилка на ПР16.

## Slide 7: Що ще впливає на розстановку
Балки на стелі поділяють підстельний простір на секції – кожна потребує власного сповіщувача
Припливні решітки вентиляції відносять дим – потрібна збільшена відстань
Висока стеля розбавляє дим і затримує спрацювання – перехід на лінійні та аспіраційні
Підвісні стелі й фальшпідлоги з горючим навантаженням потребують окремого захисту
Notes: Це безпосередньо перелік перевірок для практичної роботи 16.

## Slide 8: Адресні та безадресні системи
Безадресна (порогова) | Адресна
Визначає спрацьований шлейф – групу приміщень | Визначає конкретний сповіщувач
Персонал обходить усі приміщення шлейфу | Час перевірки скорочується
Час обходу додається до часу виявлення | Дозволяє точно керувати іншими системами в потрібній зоні
Для великих будівель адресна система фактично обов'язкова
Notes: Наприклад, вмикати димовидалення саме в тій зоні, де сталася пожежа.

## Slide 9: Два завдання системи оповіщення
Повідомити про небезпеку і скерувати рух
Друге завдання не менш важливе – це відображено в самій назві: система оповіщення та управління евакуацією
Нижчі типи: звуковий сигнал і світлові покажчики
Вищі типи: мовне оповіщення, зонування, зворотний зв'язок, дистанційне управління дверима
Notes: Конкретний тип визначається нормами за призначенням, поверховістю і кількістю людей.

## Slide 10: Чому мовне оповіщення ефективніше
Сирена повідомляє про подію, але не усуває невизначеності
Людина не знає, що сталося, наскільки серйозно і куди йти
Саме ця невизначеність породжує фазу тлумачення – основну частину перед-евакуаційного часу
З лекції 7: скорочення t_pre зі 120 до 30 с дало виграш 90 с – вчетверо більший, ніж розширення сходового маршу
Notes: Система оповіщення — інструмент, яким цей виграш досягається.

## Slide 11: Поетапна евакуація
Спочатку евакуюють поверх пожежі та суміжні, потім решту
Запобігає одночасному перевантаженню сходових кліток – вузького місця з лекції 7
Потребує надійної системи і продуманого сценарію
Помилка в черговості дає зустрічні потоки – це гірше за будь-яке перевантаження
Notes: Тому поетапна евакуація застосовується тільки там, де вона обґрунтована розрахунком.

## Slide 12: Автоматичні установки пожежогасіння
Тип | Особливості | Сфера застосування
Спринклерна водяна | Зрошувачі з тепловим замком, спрацьовують індивідуально | Громадські, торговельні, складські будівлі
Дренчерна | Відкриті зрошувачі, подача по всій секції | Завіси, захист прорізів
Тонкорозпилена вода | Мала витрата за високої ефективності охолодження | Об'єкти, чутливі до заливання
Пінна | Ізоляція поверхні рідини | Резервуарні парки, ЛЗР і ГР
Газова | Розбавлення або інгібування без пошкодження обладнання | Серверні, архіви, музеї, електроустановки
Порошкова, аерозольна | Інгібування ланцюгових реакцій | Локальний захист обладнання
Notes: З погляду ASET/RSET спринклери здатні утримати потужність пожежі на рівні, за якого критичні значення взагалі не досягаються.

## Slide 13: Поширене хибне уявлення
При пожежі спрацьовують НЕ всі спринклери, а один-два над вогнищем
Кожен зрошувач має індивідуальний тепловий замок – скляну колбу або легкоплавкий елемент
Відкривається лише тоді, коли температура безпосередньо під ним досягає спрацювання
Якби спрацьовували всі, потрібна продуктивність насосної станції була б у сотні разів більшою
Notes: Уявлення походить із кінофільмів. Принципово для розрахунку витрати води.

## Slide 14: Коли вода неприйнятна
Електроустановки під напругою
Речовини, що реагують з водою
Архіви та музейні фонди: збиток від заливання може перевищити збиток від пожежі
Газове гасіння: потребує герметичності приміщення і обов'язкової затримки пуску до завершення евакуації
Notes: Концентрація, достатня для гасіння, небезпечна для дихання. Якщо газ витікає швидше, ніж утримується концентрація, система не спрацює.

## Slide 15: АУП — бар'єр, а не гарантія
P(спрацюють обидві) = (1 − 0,05) · (1 − 0,03) = 0,92
P(не спрацює жодна) = 0,05 · 0,03 = 1,5 · 10⁻³
Приблизно у 8 випадках зі 100 щось із цих систем не спрацює
Але ймовірність повної відмови захисту на три порядки менша – ось чому резервування незалежними системами таке ефективне
Тому активні системи не замінюють пасивний захист
Notes: Прийнято ймовірність відмови АУП 0,05, сигналізації 0,03. Логіка дерев подій з лекції 4.

## Slide 16: Протидимний захист
Складова | Призначення
Витяжна протидимна вентиляція | Видаляє дим; утримує нижню межу димового шару вище рівня голови
Припливна (підпір повітря) | Надлишковий тиск у сходових клітках, тамбур-шлюзах, зонах безпеки
Димові зони і завіси | Обмежують розтікання димового шару під стелею
Вогнезатримувальні клапани | Перекривають повітроводи при перетині перешкод
Дим – головний чинник, що обмежує час евакуації, тому ця система має найбільше значення для безпеки людей
Notes: Прямий зв'язок із висновком лекції 5 про визначальність критерію видимості.

## Slide 17: Підпір повітря: баланс двох умов
Двері 0,9 × 2,1 м, ручка за 0,06 м від краю, дотягувач ≈ 40 Н. Норма – не більше 100 Н
ΔP, Па | Від тиску, Н | Разом, Н | Висновок
20 | 20,2 | 60,2 | Прийнятно
30 | 30,4 | 70,4 | Прийнятно
50 | 50,6 | 90,6 | На межі
70 | 70,9 | 110,9 | Перевищено
Надлишковий тиск робить двері такими, що не відчиняються
Notes: Наочний приклад того, що в інженерії безпеки більше не завжди означає краще.

## Slide 18: Типові причини непрацездатності
Відсутність компенсуючого припливу при витяжці
Незачинені двері, які скидають підпір
Невимкнена загальнообмінна вентиляція, що розносить дим
Несправні приводи клапанів – не виявляються без регулярних перевірок
Захаращення припливних і витяжних отворів
Протидимний захист більше за інші системи залежить від правильної експлуатації
Notes: Це не помилки розрахунку, а порушення умов роботи.

## Slide 19: Забезпечення дій підрозділів
Зовнішнє водопостачання: гідранти, за відсутності мережі – водойми з під'їздами
Внутрішній протипожежний водопровід: пожежні крани з нормованою кількістю струменів
Сухотруби у висотних будівлях – патрубки для підключення насосів техніки
Під'їзди і майданчики для автодрабин з нормованою несучою здатністю покриття
Пожежні ліфти, доступ на покрівлю, приміщення пожежного поста
Якщо майданчик для автодрабини не позначений і не захищений конструктивно — він буде заставлений
Notes: Типова проблема експлуатації, яка має проєктне коріння.

## Slide 20: Узгоджений сценарій роботи систем
Подія | Дія
Спрацювання сповіщувача | Сигнал на прилад, визначення зони
Підтвердження пожежі | Запуск оповіщення за сценарієм зонування
Одночасно | Вмикається протидимний захист у відповідній зоні
Одночасно | Вимикається вентиляція, закриваються вогнезатримувальні клапани
Одночасно | Ліфти опускаються на посадковий поверх і блокуються
Одночасно | Розблоковуються двері контролю доступу
За потреби | Запуск АУП із затримкою, достатньою для евакуації
Notes: Кожна система окремо може бути справною, але без алгоритму результат буде незадовільним.

## Slide 21: Сценарій — окрема проєктна задача
Система контролю доступу розблоковує двері, а димовидалення в цей час створює підпір, через який ці двері неможливо відчинити
Саме тут найчастіше виявляються суперечності. Розроблення сценарію не можна залишати на монтажну організацію
Notes: Типовий приклад того, як дві справні системи дають непрацездатний результат.

## Slide 22: Performance-based design
Норми встановлюють не самоцінні приписи, а засоби досягнення цілей. Якщо ціль досягається інакше і це доведено розрахунком – відступ обґрунтований
Формулювання цілей безпеки
Встановлення кількісних критеріїв
Розроблення сценаріїв, включно з відмовою систем захисту
Розрахунок за обґрунтованими моделями
Порівняння з критеріями та аналіз чутливості
Оформлення і погодження обґрунтування
Notes: Застосовується там, де приписи незастосовні: атріуми, термінали, пам'ятки архітектури, нестандартні технології.

## Slide 23: Де слабке місце підходу
Чутливість результату до вибору сценаріїв
Оптимістичні сценарії – пожежа в найзручнішому місці, усі системи працюють, люди реагують миттєво – дають формально коректний розрахунок і хибний висновок
Компенсується аналізом чутливості та обов'язковим розглядом сценаріїв із відмовою систем
Notes: Performance-based design вимагає більшої, а не меншої відповідальності.

## Slide 24: Моделі розвитку пожежі
Тип | Суть | Застосування
Інтегральна | Приміщення як єдиний об'єм з осередненими параметрами | Швидкі оцінки, малі приміщення
Зонна (двозонна) | Гарячий верхній і холодний нижній шари з обміном | Основний інструмент; швидкий розрахунок ASET
Польова (CFD) | Рівняння гідродинаміки і тепломасопереносу на сітці | Складна геометрія, атріуми, тунелі
FDS із оболонкою PyroSim – найпоширеніший інструмент польового моделювання; для евакуації – агентні моделі
Notes: FDS розроблений NIST і є відкритим програмним забезпеченням.

## Slide 25: Розмір комірки розрахункової сітки
D* = [ Q̇ / (ρ∞ · cp · T∞ · √g) ]^0,4
Рекомендовано: від D*/16 до D*/4
Для Q̇ = 2,5 МВт: D* = 1,38 м
D*/16 = 0,09 м; D*/10 = 0,14 м; D*/4 = 0,35 м
Зменшення комірки вдвічі збільшує їх кількість у 8 разів, а час розрахунку приблизно в 16 – вибір сітки є компромісом
Notes: 2,5 МВт — та сама розрахункова пожежа для офісу, що й на лекції 5.

## Slide 26: Модель не є доказом сама по собі
Крива тепловиділення – найвпливовіший параметр, який задає користувач, а не розраховує програма
Граничні умови: відкриті чи закриті вікна радикально змінюють результат
Моделі горіння і сажі визначають обчислену видимість
Потрібні: перевірка збіжності за сіткою, порівняння з аналітикою, аналіз чутливості. Красива картинка не замінює жодного з них
Notes: Результат достовірний настільки, наскільки обґрунтовані вихідні дані.

## Slide 27: Спільна схема обох модулів
Етап | Модуль 1: надійність | Модуль 2: пожежна безпека
Опис невизначеності | Розподіли навантажень і опорів | Сценарії пожежі, швидкість росту
Кількісний критерій | Індекс надійності β | ASET > RSET; межі вогнестійкості
Цільовий рівень | За класом наслідків | За класом функціональної небезпеки
Практична форма | Метод часткових коефіцієнтів | Приписові вимоги норм
Обґрунтування нетипового | Ймовірнісний розрахунок рівня II | Performance-based design
Резервування | Живучість, альтернативні шляхи | Незалежні бар'єри захисту
Notes: Повернення до тези першої лекції: тепер за кожним її словом стоїть конкретний інструментарій.

## Slide 28: Головна теза курсу
Норми дають перевірений типовий розв'язок. Розрахунок дає обґрунтування нетипового. Інженерне судження визначає, коли достатньо першого.
На першій лекції це прозвучало як декларація. Тепер за кожним словом стоїть конкретний інструментарій
Notes: Замкнути курс тим, із чого він починався.

## Slide 29: Що має залишитися після курсу
Розрахункова надійність – верхня межа фактичної. Проєктна живучість – верхня межа фактичної. Система захисту працює лише тоді, коли її перевіряють.
Жоден розрахунок не компенсує відсутності контролю
Notes: Це найважливіше, що має залишитися після курсу.

## Slide 30: Завдання на самостійну роботу
Опрацювати ДБН В.2.5-56: склад систем, умови обов'язковості, вимоги до розстановки
Ознайомитися з вимогами до типів систем оповіщення
Підготуватися до ПР16: типи систем, вибір сповіщувачів, попередній розрахунок кількості
Оформити підсумкову пояснювальну записку за наскрізним завданням
Підготувати презентацію до захисту на 8–10 слайдів
Notes: Нагадати про МКР-2, якщо вона проводиться на цьому занятті.