Контрольні задачі

Задача 1

У момент часу t=0 концентрація шкідливих речовин у повітрі виробничого приміщення об’ємом V0, м3, дорівнює g0t, мг/м3. У цей момент у приміщенні починає діяти джерело виділення шкідливих речовин постійної продуктивності М, мг/год.

Визначити, чи можна обмежитися неорганізованим повітрообміном, чи необхідно включити вентиляцію, якщо до кінця зміни залишилось менше N годин (див. табл. 1).

Таблиця 1

| Вихідні дані | Варіант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Об’єм приміщення V, м3 | 480 | 500 | 540 | 520 | 530 | 600 | 580 | 570 | 590 | 510 |
| Продуктив-ність джерела виділень М, мг/год | 10,6 | 110 | 29,7 | 572 | 291 | 66 | 63,8 | 2,8 | 649 | 0,51 |
| Шкідлива речовина | Акролеїн | Алюміній | Бром | Дихлоретан | Капрон | Сірчана кислота | Мідь | Нікель | Поліетилен | Ртуть |
| Початкова концентрація g0, мг/м3 | 0,022 | 0,22 | 0,055 | 1,1 | 0,55 | 0,11 | 0,11 | 0,005 | 1,1 | 0,005 |
| Час, що залишився до кінця зміни, N, год | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 |

Вказівки до розв’язання задачі 1

Для відповіді на запитання задачі необхідно порівняти фактичну концентрацію шкідливих речовин в робочому приміщенні, які утворяться до кінця зміни, з гранично допустимою концентрацією (ГДК) цієї речовини у відповідності до ГОСТу 12.1.005-88.

Якщо фактична концентрація до кінця зміни буде менше або дорівнюватиме ГДК, то в приміщенні можна буде обмежитися природним повітрообміном.

Фактичну концентрацію, мг/м3, можна знайти за формулою

,

де М – продуктивність джерела шкідливих речовин, мг/год;

N – час, що залишився до кінця зміни, годин;

V – об’єм робочого приміщення, м3;

g0 – початкова концентрація шкідливих речовин в повітрі робочого приміщення, мг/м3.

Задача 2

На механічній дільниці машинобудівного заводу встановлено N однакових джерел шуму з рівнем P дБА кожний.

Визначити сумарний рівень шуму в цьому приміщенні. Як зміниться сумарний рівень шуму, якщо в приміщенні демонтують М джерел шуму і додатково встановлять L джерел шуму з рівнем D дБА (див. табл. 2).

Таблиця 2

| Вихідні дані | Варіант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Кількість встановлених джерел N, шт. | 12 | 11 | 10 | 8 | 13 | 12 | 8 | 10 | 8 | 7 |
| Їх звуковий рівень P, дБА | 90 | 80 | 50 | 60 | 65 | 65 | 87 | 90 | 77 | 80 |
| Кількість демонтованих джерел М, шт. | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Кількість додаткових джерел L, шт. | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Їх звуковий рівень D, дБА | 95 | 85 | 60 | 80 | 70 | 90 | 93 | 95 | 80 | 85 |

Вказівки до розв’язання задачі 2

Сумарний рівень шуму однакових джерел, дБА, може бути розрахований за формулою

,

де Р – рівень шуму від одного джерела, дБА;

N – кількість однакових джерел шуму, шт.

Сумарний рівень шуму під час роботи джерел з різним рівнем шуму кожного (або однакових джерел), дБА, може бути розрахований за формулою

,

де Р – рівень шуму початкових джерел шуму, дБА;

М – кількість демонтованих джерел шуму, шт.;

D – рівень шуму від додаткових джерел, дБА;

L – додатково встановлені джерела шуму, шт.

# Задача 3

Розрахувати освітленість робочого місця економіста, яка створюється місцевим світильником. Відстань від лампи до розрахункової точки – l, м, сила світла в напрямку розрахункової точки – J, кандел, кут падіння світлового променя – 0. Коефіцієнт запасу Кз (див. табл. 3).

Таблиця 3

| Вихідні дані | Варіант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Відстань від лампи до розрахункової точки l, м | 0,3 | 0,35 | 0,7 | 0,4 | 0,45 | 0,55 | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 0,7 |
| Сила світла J, Кд | 490 | 500 | 470 | 480 | 475 | 485 | 500 | 550 | 540 | 500 |
| Кут падіння світлового променя 0 | 60 | 50 | 45 | 30 | 55 | 40 | 35 | 45 | 60 | 55 |
| Коефіцієнт запасу Кз | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,75 | 2 | 1,8 | 1,6 |

Вказівки до розв’язання задачі 3

Освітленість робочого місця від місцевих світильників, лк, може бути розрахована за формулою

,

де I – сила світла в напрямку розрахункової точки, Кд;

α – кут між нормаллю до робочої поверхні і напрямком світлового променя, град.;

l – відстань від джерела світла до розрахункової точки, м;

КЗ – коефіцієнт запасу.

# Задача 4

Аналіз запилення повітряного середовища дільниці хімічного комбінату дав такі результати: при проходженні через фільтр Q, м3/год, запиленого повітря на фільтрі за К хвилин аспірації нагромадилося n міліграм пилу. Зробити висновки про можливість роботи в цьому приміщенні без використання механічної вентиляції (див. табл. 4).

Таблиця 4

| Вихідні дані | Варіант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Швидкість відбору проби Q, м3/год | 0,5 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,49 | 0,47 | 0,46 | 0,41 | 0,51 | 0,55 |
| Час відбору проби К, хв. | 12 | 10 | 11 | 9 | 13 | 14 | 12 | 10 | 12 | 15 |
| Кількість накопиченого пилу n, мг | 1 | 0,5 | 0,9 | 0,1 | 0,8 | 1,5 | 1,4 | 2 | 1,3 | 1,2 |
| Вид пилу | Чавун | Алюміній | Боксити | Аспірин | Доломіт | Магнезит | Табак | Борна кислота | Чай | Вапно |

Вказівки до розв’язання задачі 4

Для оцінки можливості роботи на дільниці необхідно порівняти фактичну концентрацію пилу в повітрі робочого приміщення з гранично допустимою концентрацією у відповідності до ГОСТу 12.1.005-88.

Фактичну концентрацію пилу, мг/м3, можна визначити за формулою

,

де n – кількість пилу, що накопичилась на фільтрі при проходженні крізь нього запиленого повітря, мг;

К – час проходження крізь фільтр запиленого повітря, хв.;

Q – швидкість проходження крізь фільтр запиленого повітря, м3/ч.

# Задача 5

У виробничому приміщенні планується зробити звукопоглинальне облицювання стелі та стін. Площа стін – Sстін, площа стелі - Sстелі, площа підлоги – Sпідл. Середній коефіцієнт звукопоглинання в приміщенні до облицювання дорівнює 0,1, коефіцієнт звукопоглинання використаного облицювання – 0,9.

Визначити зниження шуму після використання облицювання та можливість улаштування в приміщенні підрозділів зазначеного призначення (див. табл. 5).

Таблиця 5

| Вихідні дані | Варіант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Площа стін Sстін, м2 | 300 | 300 | 280 | 400 | 400 | 300 | 330 | 320 | 310 | 340 |
| Площа стелі Sстелі, м2 | 250 | 240 | 250 | 300 | 280 | 280 | 260 | 250 | 240 | 280 |
| Площа підлоги Sпідл, м2 | 250 | 240 | 250 | 300 | 280 | 280 | 260 | 250 | 240 | 280 |
| Призначення приміщення | Конструкторське бюро | Пункт охорони здоров’я | Управління | Кабіна дистанційного керування | Дільниці точного зварювання | Обчислювальний центр | Кабіна дистанційного керування | Лабораторія | Конструкторське бюро | Пункт охорони здоров’я |

Вказівки до розв’язання задачі 5

Зниження рівня шуму в приміщенні як наслідок використання облицювання з більш високим коефіцієнтом звукопоглинання, дБ, можна визначити за формулою

,

де В1 та В2 – сталі приміщення відповідно до та після облицювання.

У загальному випадку

,

де А – еквівалентна площа звукопоглинання, ;

αср – середній коефіцієнт звукопоглинання внутрішніх поверхонь приміщення площею Sпов;

Sпов = Sпол + Sст + Sпотол,

Sпідл – площа підлоги, м2;

Sст – площа стін, м2;

Sстелі – площа стелі, м2.

За таких означень стала приміщення до облицювання складає

.

При визначенні сталої приміщення після облицювання треба звернути увагу на зміну середнього коефіцієнта звукопоглинання. До облицювання він складав для всіх внутрішніх поверхонь за умовами задачі αсер1 = 0,1. Після облицювання підлога залишилась з попереднім коефіцієнтом звукопоглинання (αсер = 0,1), а у стелі та стін він буде дорівнювати α2 = 0,9. Середній коефіцієнт звукопоглинання після облицювання можна визначити як середньозважену величину від площі внутрішніх поверхонь, що мають різні коефіцієнти звукопоглинання:

.

Рівень шуму в приміщенні після облицювання, дБА, визначається за формулою

.

Порівнюючи рівень шуму в приміщенні після облицювання з допустимим за ГОСТом 12.1.003-83*, можна відповісти на запитання задачі.

Задача 6

На підприємстві середня кількість працівників у цьому році склала М чоловік. За цей же період сталося N випадків виробничого травматизму, у тому числі К випадків, які не були пов’язані з виробництвом. Загальна втрата робочого часу через непрацездатність склала D робочих днів, зокрема 2 потерпілих, що одержали на виробництві травми 25 та 27 грудня, продовжували перебувати на лікарняному і в січні наступного за звітним року.

Визначити коефіцієнт частоти і коефіцієнт тяжкості виробничого травматизму (див. табл. 6).

Таблиця 6

| Вихідні дані | Варіант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Середня кількість працівників у даному році М, чол. | 600 | 400 | 500 | 650 | 570 | 590 | 490 | 580 | 550 | 600 |
| Сталося випадків Nвип. | 25 | 20 | 15 | 24 | 21 | 17 | 19 | 25 | 30 | 27 |
| Кількість випадків, що не пов’язані з виробництвом Квип. | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| Втрата робочого часу Dднів | 125 | 90 | 130 | 130 | 110 | 100 | 115 | 125 | 100 | 130 |

Вказівки до розв’язання задачі 6

Коефіцієнт частоти виробничого травматизму показує кількість травмованих на виробництві, що припадає на 1000 працюючих на підприємстві. Він визначається за формулою

,

де n – число травмованих на підприємстві за звітний період (як правило, за 1 рік) через нещасні випадки, що пов’язані з виробництвом і призвели до втрати працездатності на 1 добу і більше;

М – середньоспискова кількість працюючих на підприємстві за той самий звітний період.

Коефіцієнт тяжкості травматизму показує середню втрату працездатності в днях, що припадають на одного потерпілого за звітний період:

,

де D – сумарне число днів непрацездатності всіх потерпілих, які втратили працездатність на 1 добу і більше у зв’язку з випадками, що закінчилися у звітному періоді.

При розв’язанні задачі необхідно звернути увагу на випадки, які не пов’язані з виробництвом, а також на випадки, які не закінчилися у звітному періоді. Названі випадки не враховуються при розрахунках коефіцієнтів травматизму.

# Задача 7

Визначити необхідну кількість світильників загального призначення для створення в приміщенні розміром LC м нормованого освітлення Е, лк. Світловий потік газорозрядної лампи дорівнює F, лм, коефіцієнт запасу – К, коефіцієнт нерівномірності освітлення 1,15, коефіцієнт використання світлового потоку – . Система освітлення комбінована (див. табл. 7).

Таблиця 7

| Вихідні дані | Варіант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Розмір приміщення LC, м | 2448 | 1218 | 1824 | 2430 | 612 | 1248 | 3648 | 2436 | 1830 | 1224 |
| Норма освітлення Е, лк | 200 | 300 | 1000 | 2000 | 2500 | 1500 | 4000 | 3000 | 200 | 400 |
| Світловий потік лампи F, лм | 2300 | 1100 | 1380 | 1500 | 1740 | 1960 | 2250 | 3440 | 3840 | 4320 |
| Коеф. використ. світлового потоку  | 0,65 | 0,5 | 0,48 | 0,5 | 0,62 | 0,7 | 0,65 | 0,68 | 0,55 | 0,59 |

Вказівки до розв’язання задачі 7

Основна розрахункова формула за методом використання світлового потоку, лм, має вигляд

,

де F – необхідний світловий потік однієї лампи для створення в приміщенні нормованого освітлення, лм;

Е – нормована освітленість, лк;

S – площа приміщення, м2;

z – коефіцієнт нерівномірності освітлення;

К – коефіцієнт запасу;

η – коефіцієнт використання світлового потоку;

N – кількість світильників, шт.;

n – кількість ламп у світильнику, як правило, n = 2.

Звідки

.

При розв’язанні задачі необхідно пам’ятати, що при комбінованій системі освітлення освітленість приміщення є сумою освітленості від загального освітлення і місцевого. Світильники загального призначення повинні створювати 10% норми від комбінованого освітлення, але не менше 150 лк при використанні люмінесцентних ламп та не менше 50 лк при використанні ламп розжарювання.

# Задача 8

Визначити кратність повітрообміну при вентиляції навчальної лабораторії розміром ab та висотою С, якщо в ній перебуває N студентів, кожен з яких видихає М г/год вуглекислого газу. Гранично допустима концентрація СО2 дорівнює 1,5 г/м3. Концентрація СО2 в повітрі (зовні) складає 0,75 г/м3 (див. табл. 8).

Таблиця 8

| Вихідні дані | Варіант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Розміри аудиторії ab, м | 106 | 135 | 126 | 115 | 125,5 | 105 | 10,56 | 126 | 136 | 116 |
| Висота аудиторії С, м | 3,0 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 3,0 | 2,6 | 2,9 | 2,8 |
| Кількість студентів N | 25 | 30 | 28 | 31 | 27 | 26 | 18 | 20 | 21 | 17 |
| Кількість СО2 від дихання людини М, г/год | 30 | 27 | 29 | 28 | 35 | 33 | 34 | 30 | 29 | 27 |

Вказівки до розв’язання задачі 8

Кратність повітрообміну в приміщенні, 1/год, показує кількість змін повітря в приміщенні за одну годину. Вона визначається за формулою

,

де L – необхідний повітрообмін в приміщенні, м3/год;

V – об’єм приміщення, м3.

Необхідний повітрообмін, м3/год, можна визначити за формулою

,

де G – кількість вуглекислого газу, що виділяється в приміщенні за 1 годину, г/год;

q1 – концентрація вуглекислого газу в повітрі, яке видаляється з приміщення. Вона не може перевищувати ГДК, г/м3.

q2 – концентрація вуглекислого газу в повітрі, що подається в приміщення, г/м3.

# Задача 9

Визначити, на яку величину потрібно знизити рівень звукового тиску під час роботи компресора з рівнем звукової потужності N, дБ, що встановлений на території підприємства на відстані L, м, від житлового будинку. Фактор спрямованості звучання компресора – Ф, допустимий рівень звукового тиску в житлових приміщеннях складає 40 дБА (див. табл. 9).

Таблиця 9

| Вихідні дані | Варіант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Рівень звукової потужності компресора N, дБ | 100 | 98 | 96 | 97 | 100 | 102 | 104 | 100 | 97 | 98 |
| Відстань від джерела шуму до будинку L, м | 100 | 97 | 98 | 104 | 102 | 100 | 97 | 96 | 98 | 100 |
| Фактор спрямованості Ф | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1 | 2,3 | 2,1 | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,4 |

Вказівки до розв’язання задачі 9

Для умов відкритого простору очікуваний рівень звукового тиску на деякій відстані від джерела шуму, дБ, можна визначити за формулою акустичного розрахунку

,

де N – рівень звукової потужності джерела, дБ;

Ф – фактор спрямування звуку джерела;

S – площа поверхні, на яку поширюється звук. Вона визначається як площа умовної півсфери з центром у джерелі шуму та радіусом r, що дорівнює відстані від джерела до розрахункової точки;

ΔLp – втрати звукової потужності на шляху поширення звуку від джерела до розрахункової точки. За відсутності перешкод для шуму на невеликих (до 50 м) відстанях ΔLp=0. При відстанях більше ніж 50 м при поширенні звукових хвиль в повітрі спостерігається їх затухання через густину повітря та молекулярне затухання орієнтовно за такою залежністю: при збільшенні відстані від джерела шуму до розрахункової точки в два рази рівень шуму зменшиться на 6 дБ. Тобто, якщо припустити, що при відстані 50 м ΔLp = 0, то при відстані 100 м ΔLp = 6 дБ, при відстані 200 м ΔLp =12 дБ.

Якщо порівняти очікуваний рівень звукового тиску з допустимим, можна визначити, на яку величину необхідно знизити шум у районі житлового будинку.

Задача 10

Визначити фактичне значення коефіцієнта природного освітлення при боковому двобічному освітленні в реконструйованому приміщенні (розмір приміщення за планом ab) при вихідних даних: площа віконних прорізів складає 25% від площі підлоги, загальний коефіцієнт світлопроникності – 0; коефіцієнт врахування відбитого світла – z1; коефіцієнт затемнення вікон будівлями, що стоять навпроти – К; коефіцієнт запасу – Кз; світлова характеристика вікон – в (див. табл. 10).

Таблиця 10

| Вихідні дані | Варіант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Розміри приміщення ab, м | 106 | 135 | 126 | 115 | 125,5 | 105 | 10,56 | 126 | 136 | 116 |
| Коеф. світлопроникності 0 | 0,45 | 0,46 | 0,48 | 0,47 | 0,45 | 0,5 | 0,49 | 0,45 | 0,47 | 0,51 |
| Коеф. урахування відбитого світла r1 | 4,0 | 3,1 | 4,2 | 6,5 | 5,1 | 7,2 | 4,2 | 4,7 | 4,5 | 4,0 |
| Коеф. затемнення К | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,2 |
| Коеф. запасу Кз | 1,3 | 1,2 | 1,25 | 1,35 | 1,4 | 1,45 | 1,5 | 1,2 | 1,27 | 1,5 |
| Світлова характеристика вікон в | 15 | 10 | 12 | 13 | 19 | 20 | 17 | 19 | 20 | 15 |

Вказівки до розв’язання задачі 10

У відповідності до СніП ІІ-4-79 значення коефіцієнта природного освітлення, %, можна знайти за формулою

,

де Sв – площа вікон в приміщенні, м2;

τ0 – загальний коефіцієнт світлопроникності;

r1 – коефіцієнт, який враховує віддзеркалення світла від внутрішніх поверхонь приміщення;

Sп – площа підлоги в приміщенні, м2;

η0 – світлова характеристика вікон;

Кз – коефіцієнт запасу;

Кбуд – коефіцієнт, який враховує затінення вікон об’єктами, що стоять навпроти.

Список літератури

1. Закон України „Про охорону праці”. – К., 1993. – 40 с.

2. Науково-практичний коментар до Закону України „Про охорону праці”. – К.: Основа, 1996.

3. Кодекс законів про працю України.

4. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості виробничого процесу
// Охорона праці. - №6. – 1998.

5. Трахтенберг І.М., Коршун М.М., Чебакова О.В. Гігієна праці та виробнича санітарія. – К., 1997.

6. Справочная книга для проектирования электрического освещения / Под ред. Г.М. Кнорринга. – Л.: Энергия, 1976.

7. Борьба с шумом на производстве: Справочник / Под общей ред. Е.Я. Юдина. – М.: Машиностроение, 1985.

8. Справочник по охране труда на промышленных предприятиях / К.Н. Ткачук и др. – К.: Техника, 1991.

9. Державні стандарти України (ДСТУ) з питань охорони праці.

10. ОНТП 24-86. Определение категорий помещений и зданий по взрывной и пожарной опасности.

11. СниП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания и сооружения.

12. Средства защиты в машиностроении. Расчет и проектирование: Справочник / Под общей ред. С.В. Белова. – М.: Машиностроение, 1989.

13. Безопасность производственных процессов. Справочник / Под общей ред. С.В. Белова. – М.: Машиностроение, 1985.

14. Денисенко Г.Ф. Охрана труда. – М.: Высшая школа, 1985.

15. Борисполец Ю.В., Геращенко В.Е. Охрана труда в строительстве: Вопросы и ответы. – К.: Будівельник, 1985.

16. Макаров Г.В. и др. Охрана труда в химической промышленности. – М.: Химия, 1977.