# Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет

Кафедра екології

В.В. Дорощенко

Методичні вказівки

до виконання курсового проекту з дисципліни

“Урбоекологія”

для студентів напряму 6.040106

“Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”

Затверджено на засіданні кафедри екології ЖДТУ

протокол №__ від _______ 2014 р.

Житомир

2014

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни “Урбоекологія” для студентів напряму 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”.

Розробив кандидат технічних наук, доцент кафедри екології ЖДТУ І.Г. Коцюба.

Житомир: РВВ ЖДТУ, 2014

##### вступ

Головне завдання міського комунального господарства є забезпечення жителів міста водою, теплом, газом, електроенергією, транспортом, сміттєвидаленням та іншими послугами, від яких залежить комфорт житла, стан здоров’я людини, безперебійний режим роботи промислових підприємств, благоустрій мікрорайонів, екологічний стан у місті та довкола нього. Вирішення цих проблем покладається, головним чином на системи інженерних комунікацій, включаючи такі елементи як трубопроводи і споруди на них, станції перекачки та очищення води, розподільчі водо- та газопідготовчі пункти.

Метою курсового проектування є послідовне закріплення, систематизація та поглиблення знань, отриманих студентами в процесі вивчення дисципліни, розвиток навичок самостійної роботи, практичного застосування набутих теоретичних знань при вирішенні завдань, стосовно будови конкретних параметрів систем благоустрою житла і виробничих приміщень.

Виконання курсового проекту потребує попереднього ґрунтовного вивчення навчальної, науково-виробничої, довідникової літератури, аналізу та систематизації отриманої інформації та розвиває у студентів здатність до самостійного мислення, оновлення та придбання нових знань, оволодіння методами наукового дослідження та аналізу інформації, практичного застосування набутих теоретичних знань.

Перед написанням курсового проекту студент повинен детально ознайомитись із основними вимогами, які ставляться до його виконання.

В методичних вказівках подано загальні вимоги до змісту курсового проекту, який включено в програму предмету. Надаються вказівки для виконання пояснювальної записки, креслярських схем та вимоги щодо оформлення курсового проекту.

В процесі розробки курсового проекту з предмету “Урбоекологія” студент має спроектувати комплекс споруд, які забезпечують подачу і очищення питної води, відвід стічних вод, розрахувати систему теплопостачання, зробити підбір необхідного обладнання.

1. Завдання та вимоги до оформлення курсового проекту

Під курсовим проектом з предмету “Урбоекологія” розуміють самостійно виконану студентом і представлену в письмовому вигляді практичну розробку, спрямовану на ознайомлення з різними сторонами діяльності міського комунального господарства і розрахунками окремих технологічних операцій.

Процес виконання проекту охоплює декілька етапів. На першому етапі студент отримує індивідуальне завдання (вихідні дані) з методичних розробок і теоретичну частину для їх виконання.

Другий етап – це розрахунок комунальних систем постачання і відведення холодної та гарячої води. Визначення тепловтрат та підбір нагрівальних приладів, складання технологічних схем, таблиць.

На третьому етапі потрібно підібрати необхідне обладнання, зробити креслення споруд та графіків.

Заключним етапом виконання курсового проекту є його захист. Перед захистом повністю закінчений курсовий проект подають викладачу на перевірку не пізніше, ніж за один-два-три тижні (відповідно для однієї, двох, трьох і т. д. груп на потоці). У разі незадовільної оцінки курсового проекту або наявності зауважень він разом із рецензією (або зауваженням) повертається студенту на доопрацювання. В разі відсутності суттєвих зауважень або після доопрацювання студент допускається до захисту курсового проекту. Захист курсового проекту проводиться комісією в складі не менше 2-х чоловік. Курсовий проект повинно бути захищено до іспиту. Студент, який не захистив курсовий проект у вказані терміни або отримав на захисті оцінку “Незадовільно” до здачі заліку (іспиту) з дисципліни “Урбоекологія” не допускається.

Курсовий проект складається із розрахунково-пояснювальної записки та графічної частини.

Розрахунково-пояснювальна записка курсового проекту повинна включати:

- титульну сторінку;

- план роботи (зміст);

- текстову частину;

- таблиці та розрахунково-графічну частину;

- список використаних літературних джерел;

- додатки (у випадку необхідності).

Розрахунково-пояснювальна записка курсового проекту виконується на окремих аркушах друкарського паперу формату А4 згідно із ГОСТ 2.301-68 (210х297 мм). Всі аркуші, а також і титульний, повинні мати обрамляючу лінію згідно ГОСТ 2.115-68.

Відстань від рамки аркуша до межі тексту на початку і в кінці рядків повинна дорівнювати 3-5 мм. Відстань від верхнього і нижнього рядка тексту до верхньої чи нижньої рамки – 10-15 мм. Відступ абзацу від лівої обрамляючої лінії –15-17 мм.

Кожний аркуш розрахунково-пояснювальної записки повинен мати рамку і основний напис. Основний напис на першому аркуші кожної частини виконується за ГОСТ 2.10-68, розміром сторін    40х185 мм.

Основний напис на наступних аркушах кожної частини проекту виконується за ГОСТ 2.104-68 розміром сторін 15х185 мм.

Титульний лист виконується на аркуші формату А4 згідно із ГОСТ 2.105-79. Розділи, таблиці, схеми і графіки послідовно нумеруються арабськими цифрами. Додатки нумеруються окремо, вступ, зміст і література не нумеруються.

Курсовий проект повинен бути виконаний грамотно з охайним оформленням схем, таблиць, графіків і креслень.

2. Проектування системи водопостачання

На підставі індивідуальних вихідних даних, що наведені в додатках 1-4, треба обґрунтувати і розрахувати систему водопостачання, яка охоплює три об’єкта: селище, промплощадка і ферма. Два останніх об’єкта мають декілька видів користувачів води. Забор води повинен здійснюватись за допомогою свердловин з підземних водних джерел. Регулювання подачі води в розвідну мережу повинно здійснюватись за допомогою водонапірної башти. Всі розрахунки виконати на підставі витрат води, які встановлюють на 4-х ділянках водопровідної мережі: свердловина – башта, башта – селище, селище – промплощадка, промплощадка – ферма.

По кожній ділянці визначається діаметр трубопроводу і втрати напору. Підбирається водопід’ємне обладнання, розміри баку башти і свердловини.

Перелік розділів, які повинні виконуватись, відповідають змісту методичних розробок. Основна частина розрахункових залежностей викладена в тексті розробок. Необхідні довідкові матеріали наведені в додатках 5-10.

2.1. Визначення розрахункових витрат води

Більшість мереж і споруд систем водопостачання і водовідводу розраховуються на секундні витрати води. Однак, вихідними даними для визначення витрат води є норми водопостачання і водовідводу, які встановлені будівельними нормами і правилами (БНіП) для добового періоду. Тому спочатку визначається середня добова величина подачі або відводу води (Qср.доб.). Для населеного пункту і ферми добові витрати води визначаються так:

Qср.доб.=qN1000, м3/доб,                               (1)

де: q – норма постачання (водовідводу) питної і технічної води, л/доб; N – число водокористувачів або продуктивність підприємства.

Для промисловості середня добова витрата знаходиться за формулою:

Qср.доб.=mM1000, м3/доб,                               (2)

де: m – норма подачі води на одиницю продукції, що виробляється, л/кг, M – продуктивність заводу, кг.

Норма водопостачання для населення залежить від рівня благоустрою селища і змінюється в широкому діапазоні                      50-350 л/доб.чол. Аналогічно змінюється і норма водовідводу, яку можна прийняти рівною нормі водопостачання.

У тваринництві норми водокористування, в основному, залежать від виду тварин (додаток 5). В промисловості норми водокористування призначаються на одиницю сировини, що переробляється, або продукції, що виробляється, або обладнання. В додатку 5 наведені норми водокористування для деяких галузей народного господарства.

Враховуючи нерівномірність добового водокористування (влітку – більше, взимку – менше), визначається максимальна добова величина водокористування (Q max.доб.) за формулою:

Qmax.доб.=Qср.доб.⋅Кдоб.,                                 (3)

де: Кдоб. – коефіцієнт добової нерівномірності, який дорівнює 1,3.

Результати розрахунків за формулами (1) і (2) треба звести в форму табл.1.

### Таблиця 1

#### Визначення добових витрат води

| Водокористувачі | Q, л/доб | N | Qср..доб., м3/доб | Кдоб | Qmax.доб., м3/доб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

На протязі доби користування водою також змінюється. Нерівномірність вираховується або за допомогою коефіцієнтів годинної нерівномірності, або встановлюється за результатами розподілу добових витрат за відсотками витрачання води за кожну годину. В першому випадку максимальна годинна величина знаходиться за формулою:

Qmax.год.=Qmax.год.24Кгод.,                                 (4)

де Кгод. – коефіцієнт годинної нерівномірності, який приймається в межах 1,7-2,7.

В другому випадку розподіл максимального добового водокористування виконується за допомогою типових графіків водокористування по різним секторам, які зняті з графіку і записані в таблицю (додаток 6). Результати розрахунків годинних величин водокористування потрібно звести у форму табл. 2. Під час виконання курсового потрібно скористатись іншим варіантом.

### Таблиця 2

##### Визначення годинних витрат

| Години | Населення |  | Виробництво |  | Тварини |  | Qгод | Qгод зростаючим підсумком, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м3 | % | м3 | % | м3 | % |  |  |
| 0-1 1-2 2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

На рисунку (додаток 1) зображена схема подачі води на питні і технологічні потреби. Але на ній відсутня водонапірна башта, яка повинна бути встановлена на найвищих відмітках місцевості в зоні дії системи водопостачання. Відповідно плану-схемі така точка знаходиться на водоводі між скважинами та населеним пунктом. Таким чином можна вважати, що насоси свердловин качають воду в бак водонапірної башти, звідки вона потрапляє до водокористувачів: спочатку в населений пункт, далі на промплощадку і під кінець – на ферму. Це дозволяє на водопровідній чотири ділянки з різними витратами.

Перша ділянка – від скважини до водонапірної башти розраховується на витрату, яка визначається за формулою

QI=Qmax.доб.3600Т, м3/с,                                      (5)

де Т – число годин праці насосів свердловин, год. (визначається за графіком).

Друга – від водонапірної башти до населеного пункту розраховується на пропуск максимальної годинної витрати, яка визначається за допомогою табл. 2.

QII=Qmax.год.3600, м3/с.                                     (6)

Третя – від населеного пункту до промплощадки розраховується на сумарну витрату по промплощадці і фермі в годину максимального використання.

QIII=Qпр+QФ3600, м3/с.                                   (7)

Четверта – від промплощадки до ферми на витрату, що надходить в годину максимального використання на ферму:

QIV=Qф3600, м3/с.                                      (8)

2.2. Визначення об’єму водонапірного баку і режиму роботи насосів свердловин

Для визначення об’єму бака башти і числа годин роботи насосів слід скористатися сумісним графіком користування і подачі води, який будується за даними табл. 2, приклад якого зображений в додатку 7. На графік виносяться години і годинні витрати води зростаючим підсумком.

Отримавши сукупність точок на поліграфіці і об’єднавши їх плавною кривою одержують інтегральну криву водокористування, на яку накладають графік подачі у вигляді прямої лінії, що відповідає рівномірній подачі. Різниця в ординатах цих двох ліній є надлишки і недоліки води в мережі. Сума двох максимальних ординат надлишку і недоліку визначає об’єм баку башти. Але графік подачі повинен бути таким, щоб нижчерозташоване рівняння було мінімальним, тобто

Vнадл.+Vнед. = Vбаку → min                               (9)

До того ж потрібно намагатись, щоб число годин роботи насосів було б мінімальним.

Геометричні розміри баку визначаються виходячи із двох умов: бак – циліндр із співвідношенням висоти h і діаметру d як       0,8:1,2.

2.3. Розрахунок водопроводної мережі

Мета розрахунку водопроводної мережі – це визначення діаметрів різних ділянок трубопроводу і втрат напору при русі води по ньому.

Всі результати розрахунків зводяться в табл. 3.

### Таблиця 3

##### Гідравлічний розрахунок трубопроводів

| Найменування ділянки | Довжина ділянки, м | Витрати води на ділянці, м3/с | Розрахунковий d, мм | Діаметр за стандартом, мм | Факт. швидкість | Число Рейноль-дса | Коеф. гідравл. тертя | Втрати напору, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СКВ–Б Б-–П П–В В–Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заповнення таблиці починається з визначення на плані довжини всіх ліній. По кожній ділянці водопроводу рухається різна кількість води, яка визначається за формулами (4), (5), (6), (7).

Діаметр трубопроводу на кожній ділянці визначається за формулою:

dроз=4QПv,                                             (10)

де v – швидкість води в трубопроводі, яка для металевих труб береться рівною 1,0…1,5 м/с.

Стандартні діаметри труб слід приймати таких розмірів в мм: 50, 70, 80, 100, 125, 150, 200 і далі, збільшуючись на 50 мм.

Після прийняття стандартного діаметру уточнюють швидкість за формулою:

v=4QПd2.                                                (11)

Для визначення втрат напору портібно скористатися формулою:

hн=λld⋅v22g,                                        (12)

де λ – коефіцієнт гідравлічного тертя;

l – довжина кожної ділянки трубопроводу, м;

g – прискорення вільного падіння, м/с2.

Коефіцієнт гідравлічного тертя залежить від режиму руху води в трубопроводі, який можна встановити, якщо визначити число Рейнольдса. Воно визначається за формулою:

Re=v⋅dy,                                             (13)

де y – коефіцієнт кінематичної в’язкості, величина якого наведена в додатку 4.

Усі дані в формулі (13) підставляють в сантиметрах.

Якщо число Рейнольдса перевищує 4000, то це турбулентний режим. При менших значеннях – ламінарний. При турбулентному режимі λ знаходиться за формулою:

λ=0,32Re0,25.                                          (14)

При ламінарному режимі λ визначається за формулою:

λ=64Re.                                              (15)

2.4. Визначення зниження рівнів підземних вод і потрібної кількості свердловин

Відмітки підземних вод до їх відкачки насосом називаються статичним горизонтом, а після їх зниження, стабілізації при однаковій подачі насоса і розміщення на дещо нижчій глибині, називається динамічним горизонтом (рис. 1, додаток 9). Перехід від статичних рівнів до динамічних відбувається по кривій, яка називається депресіонною. Чим більша величина зниження підземних вод біля свердловини, тим більше може бути витрата (подача) води насоса. Здатність колодязя забезпечувати забір певної кількості води з підземних горизонтів називається його дебітом. Дебіт, подача і витрата мають однакову розмірність: м3/год.

Між дебітом і пониженням рівнів підземних вод існує криволінійна залежність, яку можна зобразити також аналітично за допомогою формули у такому вигляді:

S=aq+bq2,                                           (16)

де S – пониження рівнів, м;

q – дебіт бурового колодязя, м3/год;

a i b – емпіричні коефіцієнти, які встановлюються за даними пробних відкачок із свердловини.

Найчастіше роблять дві відкачки з пониженнями S1 і S2. При цьому вимірюють подачу насоса (дебіт свердловини), який дорівнює q1 і q2 (додаток 3). За цими даними складають два рівняння:

S1 = a q1+ b q12,                                         (17)

S2 = a q2+ b q2,                                         (18)

Розв’язавши систему цих двох рівнянь, знаходять коефіцієнти “a” і “b”, які підставляють у вихідне рівняння (19):

S = a q+ b q2.                                            (19)

За цим рівнянням будують криву залежності q = f(S) (див. додаток 8). Далі знаходять максимальне зниження підземних вод      Smax = (1,5…2,0) S2. Відкладаючи Smax на осі ординат графіка q = f(S) визначають максимальний дебіт свердловини qmax. Якщо qma > Q1 (формула 4), то приймається одна свердловина. В тому випадку, коли qma < Q1, потрібно побудувати декілька свердловин.

Їх кількість N знаходиться за формулою:

N=QIqmax.                                              (20)

У випадку отримання дробового значення за формулою (20) число N округляють в більшу сторону. Дебіт кожної свердловини, тобто проектна витрата одного насоса, буде дорівнювати:

QН=QIN,                                               (21)

де QI – продуктивність всіх свердловин, яка визначається за формулою (4), м3/год.

Величина QН  дозволяє за допомогою графіка (додаток 8) визначати фактичне зниження рівнів підземних вод в свердловині.

2.5. Розрахунок водоприймальної частини колодязя

В буровому колодязі водоприймальною частиною є фільтр, який розташований в нижній частині обсадної колони і приєднується до неї за допомогою сальника (рис.2 додаток 9). Проектування фільтру заключається у виборі його конструкції і розмірів. Вирішальним фактором у виборі конструкції є гранулометричний склад водоносного шару. Студентам рекомендується запроектувати дірчастий фільтр, який застосовують в тріщинуватих породах, гравію і крупнозернистих пісках.

Розміри вхідних отворів дірчастого фільтру dотв найчастіше приймаються рівними:

dотв=2,5...4dp,                                        (22)

де dр – розрахунковий діаметр часток піску, мм (додаток 3).

Відстань між отворами при їх шаховому розміщенні приймається рівною (2,5…3) dотв ,а між рядами (1,25…1,5) dотв.

Діаметр фільтру визначається, виходячи з розрахункової продуктивності насосної станції, поділеної на кількість працюючих свердловин, а також довжину фільтру, швидкість фільтрації та інших. В якості розрахункової формули застосовують наступну:

Dф=Qпсπ⋅n⋅lpvф⋅ϕ,м,                                  (23)

де: Qnc – подача води насосної станції за добу, м3/добу;

n – число разом працюючих свердловин;

lp – робоча довжина фільтру, м.

lp= M - (1…2), м,                                  (24)

де: М – потужність водонасосного пласту, м (додаток 3);

vф – швидкість фільтрації, яка може бути визначена за емпіричною формулою С.К. Абрамова:

vф=653Кф,м/доб.,                                 (25)

де: К ф – коефіцієнт фільтрації, м/доб. (додаток 3);

φ – свердловинність каркасу фільтра (додаток 3).

2.6. Підбір регулюючого водопідйомного обладнання

Регулюючим обладнанням в системі, що розглядається, є водонапірна башта і насоси, що розміщені в скважинах.

Об’єм і розміри бака визначили в розділі 3.Другий параметр – висота водонапірної башти залежить від місця розташування її на місцевості, величини підтримуючого напору і втрат напору на шляху руху води від башти до форми. З метою зменшення висоти стовбура башти її розміщають на більш високих відмітках місцевості. Напір, який повинна підтримувати башта називається вільним і залежить головним чином від виду і поверхні забудови. Розрахунок виконується за формулою:

Нб=(∇дт−∇б)+Σh+H0                                (26)

де: ∇дм і ∇б – відмітки поверхні землі в диктуючій точці і в місці встановлення башти. За диктуючу точку приймають найбільш віддалений від башти використовувач (в даному випадку це ферма);

Σh – втрати напору від башти до ферми, м (приймаються за результатами розрахунків, табл. 3);

Но – вільний напір, який для такої диктуючої точки як ферма можна прийняти рівним 7…10 м.

Для відкачки води із свердловини застосовують занурювані артезіанські насоси. Кожен насос підбирається за відповідними каталожними таблицями і графіками. Для цього потрібно знайти два вихідних параметра: подачу і повний напір. Подача визначається за формулою (7), а повний напір знаходять таким чином:

Нповн=(∇вбб−∇др)+Σh+h0,                                (27)

де ∇вбб– відмітка верху баку башти, яку можна визначити таким чином:

∇вбб=∇б+Нб+hб,                                       (28)

де ∇б– відмітка поверхні землі у башти, м;

Нб  – висота башти;

hб  – висота бака, м;

∇др – відмітка динамічного рівня підземних вод, яка дорівнює:

∇др=∇сг−Sфак,                                      (29)

де: ∇cг– відмітка статистичного горизонту, м (додаток 3);

Sфак – пониження рівнів підземних вод при їх відкачці, в робочому режимі, м;

Σh – втрати напору від свердловини до башти, м;

h0  – запас на вилив, м (1…2 м).

Підбір насосів здійснюється за додатком 10. одночасно визначаються діаметри труб обсадних колон і водопідйомних.

3. Особливості проектування водовідних мереж

При розрахунках системи водовідведення відповідно плану населеного пункту (додаток 1) на очищення і скид в р. Тетерів ідуть лише стічні води селища і підприємства. Об’єм стоків, що відводяться від цих об’єктів можна прийняти рівним максимальному об’єму водопостачання. Для чого можна скористатися даними таблиці 1.

Розрахунок зовнішньої каналізаційної мережі слід поділити на 3 ділянки. Перша ділянка починається з будинків і закінчується на вулицях. Це дворова мережа. За відсутністю плану населеного пункту її слід прийняти довжиною 100…200 м, діаметром 100…150 мм і ухилом 0,005.

Друга ділянка – вулична мережа, яка починається в середині населеного пункту і закінчується в місці приєднання колектора стічних вод з промплощадки до головної магістралі. Третя ділянка починається від місця приєднання колектора промплощадки і закінчується біля очисних споруд. Ці дві останні розраховуються на витрати, які визначаються за формулами:

QІ=Qн3600⋅24  і  QІІІ=Qнп+Qnn24⋅3600,                         (30)

де Qн і Qпп  – відповідно витрати стічних вод, що надходять з населеного пункту і промислових підприємств.

3.1. Розрахунок самоплавних трубопроводів

Характерною особливістю каналізаційних мереж – самоплавний рух води з частковим заповненням поперечного перерізу трубопроводів. На відміну від водопроводних ліній, вони укладаються з повними ухилами і перепадами від молодшої (дворової) до старшої (вуличної) мереж.

Ухил трубопроводів вуличної (другої) і останній (третій) приймається однаковим за додатком 4.

3.1.1. Визначення діаметрів труб

Враховуючи неповне заповнення каналізаційних труб (рівень заповнення вказаний в додатку 11) спочатку визначається орієнтована площа поперечного перерізу потоку в трубі за формулою:

W=QсV0,2,                                            (30)

де: Qc  – секундна витрата води на кожній розрахункової ділянки, м3/с;

V0,2 – швидкість руху води в трубопроводі, яка в свою чергу знаходиться за формулою:

###### V=CR⋅i,                                           (31)

де: і – ухил трубопроводу (додаток 4);

R – гідравлічний радіус, який в свою чергу, знаходиться так:

R=Wx,                                              (32)

де: W – площа поперечного перерізу потоку, м2;

х – змочений периметр, м;

С – коефіцієнт Шезі, який, в свою чергу, знаходиться від R і коефіцієнта шорсткості труби.

Враховуючи те, що параметри W i x нам не відомі, слід користуватися відомостями про V0,2, які наведені в додатку 11, де швидкість встановлюється в залежності від ухилу і рівня наповнення труби  d = 200 м. Тоді орієнтований діаметр труб буде дорівнювати:

d0=4QcmπV0,2,                                        (33)

де: m – рівень заповнення труб водою (додаток 4);

V – швидкість в трубі  d = 200 мм, м/с.

Прийнявши стандартний діамерт dст трубопроводу, який наближений до d0 за додатком 12 визначається поправочний коефіцієнт “К” на збільшення або зменшення швиджкості в зв’язку із збільшенням або зменшенням dст  в порівнянні з d = 200 мм.

Тоді розрахункова швидкість стічних вод в трубопроводі буде дорівнювати:

Vроз= V0,2 ·K.                                         (34)

де: К – поправочний коефіцієнт до швидкості (додаток 12).

А розрахунковий діаметр Vроз буде дорівнювати:

dроз=4QcmπVроз.                                      (35)

Фактичний діаметр вуличної мережі (Д) буде стандартний (Дст), який наближений до розрахункового і хоча б на порядок більше, ніж діаметр дворової мережі.

Ці розрахунки слід виконати для двох ділянок каналізаційного колектору: до скиду стічних вод з промплощадки і після скиду.

3.1.2. Глибина закладання трубопроводів

Мінімальну глибину закладання труб має дворова мережа. Проектування починають від місця першого виводу стічних вод з найбільш віддаленого будинку кварталу.

Ця початкова глибина hпоч знаходиться за формулою:

hпоч = hпр – 0,3 м,                                    (36)

де hпр – глибина промерзання ґрунту, м (додаток 4).

Однак, тут потрібно виконати ще одні умови:

hпоч = 0,7 + d,

де d – діаметр труби дворової мережі, м (d = 100…150 мм).

З двох отриманих величин hпоч приймають максимальну. Глибину дворової мережі в місці приєднання її до вуличної мережі (hк) знаходять так:

hк = hпоч+ lдв iдв,                                   (37)

де lдв та iдв – відповідно довжина і ухил дворової мережі.

Так як з’єднання дворової і вуличних мереж здійснюється по верху труб, то початкова глибина вуличної мережі буде дорівнювати:

hпоч  = hк+ D – d,                                   (38)

де D – діаметр труби вуличної мережі, м.

Максимальна глибина закладання труб та їх ухил наведені в додатку 4.

3.2. Визначення кількості насосних станцій і відстані між ними

В залежності від ухилів трубопроводів і землі по трасі їх прокладання, початкової і кінцевої глибин визначається кількість і місця розташування насосних станцій на каналізаційних колекторах.

Орієнтовано відстань між фекальними насосними станціями можна визначити за формулою:

Z=Hmax−HпочIm−Iз,                                     (39)

де Hmax – гранична глибина закладання труб, м;

Іm i Із – відповідно ухили трубопроводу і землі.

Число станцій перекачки N, включаючи і насосну станцію, яка подає воду на очисні споруди, буде дорівнювати:

N=Вz,                                             (40)

де B – відстань від початку вуличної мережі до очисних споруд (додаток 1).

Отримана величина N округлюється до цілого в більшу сторону, а фактична відстань між станціями Zф буде дорівнювати:

Zф=ВN.                                            (41)

3.3. Проектування насосних станцій і напірного трубопроводу

Фекальні насосні станції найчастіше мають крім насосного приміщення ще і приймальний резервуар, завдання якого накопичувати стічні води під час їх максимального притоку або при перерві роботи насосної станції.

Об’єм резервуару дорівнює максимальній величині надлишку або недостачі припливу води до резервуару, який встановлюється за різницею інтегрального графіку припливу і призначеному студентом режиму роботи насосної станції (по анології з додатком 7).

Відсотковий розподіл Qmax доб наведений в додатку 13. Беручи приймальний резервуар коловим в плані і діаметр Д рівним глибині наповнення h, визначаємо глибину цього резервуару як

Нрез = Нmax + h,                                      (42)

де h – глибина води в резервуарі, м.

Для підйому води з резервуару і подачі її на очисні споруди або на початкову глибину закладання труб потрібно підібрати насос, який підбирається за двома параметрами: подачі – витрат і повному напору.

Подача визначається так:

Q=QmaxдобТ, м3/год.,                                   (43)

де Т – число годин роботи насосної станції, год. (визначається за графіком).

Різниця у відмітках очисних споруд землі може сягати 4-5 м, тому геодезична висота підйому води Нгеод буде лорівнювати

Нгеод = Нрез+ (4…5).                                    (44)

Тоді повний напір буде дорівнювати

Нповн = Нгеод+ hH,                                      (45)

де hH – втрати напору, які визначаються за формулою:

hW = ALQ2.                                             (46)

Напірний трубопровід довжиною 50-150 м будують найчастіше з металевих труб, діаметр яких можна визначити з умови руху в них води зі швидкістю 1…2 м/с. За d труб та їх матеріалу знаходять коефіцієнт А (додаток 14).

Для перекачування побутових стічних вод бажано підібрати фекальні насоси (додаток 15).

4. Очищення природних та стічних вод фізико-хімічними способами

Цей розділ є сугубо теоретичним, не пов’язаним з вихідними даними ні з водопостачанням ні з водовідведенням. Завдання студента полягає в тому, що одержавши з додатку 4 спосіб очищення за літературними джерелами, робиться опис змісту способу, потрібно обладнання і фізико-хімічних процесів, що в них відбуваються. Об’єм текстової частини разом зі схемами обладнання повинен становить біля двох сторінок друкованого тексту формату А4. При цьому в списку літературних джерел Ви можете скористатися підручниками і посібниками, які позначені номерами 3,7,8, і 12.

5. Теплопостачання

Опалення житлових і адміністративних будинків, сфери обслуговування, навчальних і дошкільних дитячих закладів є складовою частиною діяльності держкомунгоспу.

Вивчаючи дисципліну “Урбоекологія” студенти повинні ознайомитися як з будовою опалювання систем, так і з розрахунками основних її параметрів. Основна мета частин теплової системи, виходячи з витратами тепла будинками житлового масиву. Розрахунки виконуються за індивідуальними вихідними даними, що наведені в додатку 16.

Робота починається з проектування житлового кварталу, тобто його плануванню при забудові тими будинками, що вказані в завданні для виконання курсового проекту. Після визначення тепловтрат по всіх будинках в зимовий період розраховується теплова мережа від котельної до житлового масиву (відстань між ними вказана в додатку     ), а також розраховується і підбираються нагрівальні прилади і насосно-силове обладнання.

5.1. Планування житлового масиву і загальних розмірів будинків

В завданні вказана площа житлового масиву Fж.м. і такий показник як щільність житлового фонду нетто (ЩЖФН). Тому спочатку визначається площа, яка буде зайнята житловими будинками (Fж.б.) за формулою:

Fж.б. = Р Fж.м ,                                       (47)

де Р – щільність житлового фонду нетто, %.

Використовуючи свої знання про будову житлових споруд або зробивши заміри розмірів окремих елементів будинків (довжину і ширину), а також площу, що займає окремий будинок, визначають кількість житлових будинків на масиві і схематично розміщують їх на схемі в масштабі 1:1000 з орієнтацією за сторонами світу. Вказується також довжина і ширина кожного житлового будинку.

Зробивши заміри висоти житлових кімнат з урахуванням товщини міжповерхового покриття (0,3…0,4), визначають загальну висоту будинку (від горища до підвалу). Кожному студенту вказується наявність підвалу або горища, які вважаються неутепленими. Відстань від землі до підлоги першого поверху приймається рівною нулю. Глибину підвалу слід прийняти рівною 2 м.

Розміри вікон та їх конструкції в квартирах, на сходинкових клітинах, а також їх загальну площу для кожного типу будинків студент повинен встановлювати сам. Перераховується також кількість вхідних дверей у будинок і встановлюється їх конструктивні особливості: одинарні або подвійні, з тамбуром або без нього.

Всі інші розміри окремих елементів будинків вказані в завданні на проектування. Однак слід відмітити, якщо стіни будуть з цегли товщиною 38,5 мм, то вона доповнюється лише двома шарами штукатурки (зовнішньої та внутрішньої товщиною 2-3 см).

При будівництві стін із звичайного бетону і керамзитобетону додається ще шар пінопласту товщиною, яка задана в умовах (додаток 16), та два шари штукатурки товщиною 2-3 см.

5.2. Визначення витрат тепла

Теплові витрати приміщенням визначають як суму тепловитрат крізь окремі огорожі (підлогу, стелю і стіни) за такою формулою:

Q=FR0(tв−tн),                                   (48)

де: F – поверхня огорожі, м2;

R0 – загальний опір теплопередачі, м2⋅год⋅грккал;

tв  і  tн – внутрішня та зовнішня температура, °С (внутрішня температура приймається в межах 15-25°С).

Загальний опір теплопередачі визначають за формулою:

R0 = Rв + Σ R +RН,                                    (49)

де Rв – опір теплосприйманню (для стін і рівних поверхонь стель Rв = 0,133);

RН  – опір тепловіддачі (для поверхонь, які торкаються зовнішнього повітря  RН = 0,05 м2⋅год⋅грккал, а для поверхонь, що входять в неопалювальне приміщення RН = 0,10 м2⋅год⋅грккал;

Σ R – термічний опір огорож, який визначається за формулою:

ΣR=δ1λ1+δ2λ2+...+δnλn,                                  (50)

де: δ – товщина шару огорожі, м;

λ – коефіцієнт теплопровідності, ккалм⋅год⋅град (див. додаток 17).

Для визначення витрат тепла через підлогу – площу в безпідвальних приміщеннях розбивають на 4 зони, тобто смуги шириною 2 м, які йдуть паралельно фундаменту будинку. Перша смуга прилягає безпосередньо до фундаменту, інші поступово наближаються  до середини підлоги. Якщо ширина будинку невелика, третя і, особливо, четверта зони можуть бути відсутні. Площу першої зони, яка дотикається до двох стінок будинку, враховують двічі (2х2).

Для неутеплених підлог (λ > 1,0 ккалм⋅год⋅град) коефіцієнт опору теплопровідності Rн.п. приймають слідуючими:

- перша зона – 2,5;

- друга зона – 5,0;

- третя зона – 10,0;

- четверта зона – 16,5.

Для утеплених підлог (λ < 1,0 ккалм⋅год⋅град) коефіцієнт опору теплопровідності Rу.п дорівнює:

Rу.п.=Rн.п.+δутλут,                                  (51)

де: δ – товщина утепленого шару (додаток 16), м;

λ – коефіцієнт теплопровідності утепленого шару (орієнтовано можна вважати цього рівним 0,1 ккалм⋅год⋅град.

Тепловитрати крізь вікна, площа яких включена в загальну площу стін визначають за формулою:

Qвік=Fвік(Квік−Кс)⋅(tв−tн), ккал/год                   (52)

де: Fвік – загальна площа вікон, м;

Квік  –коефіцієнт теплопровідності вікон ккалм2⋅год⋅град;

Кс – коефіцієнт теплопровідності стін, який визначається як:

Кс=1R0.                                           (53)

Стеля розраховується із умов товщини залізобетонної плити перекриття δ = 150…200 мм і теплозахисного шару товщиною, яка вказана в додатку 16, за методикою встановленою для підлог.

Для зовнішніх дверей в залежності від конструктивних особливостей та поверхні будинку слід додати до витрат тепла крізь стіни в 3-5 поверхових будинках, такі величини:

двостворчасті двері без тамбура – Q;

двостворчасті двері з тамбуром – 0,8·Q;

одностворчасті двері без тамбура – 0,7·Q;

одностворчасті двері з тамбуром – 0,6·Q.

У випадку шести і більше поверхів в будинку ці тепловитрати слід подвоювати.

Розрахунок тепловитрат крізь неопалювальні горища і підвали здійснюється за формулою (48) з введенням поправного коефіцієнту на різницю внутрішньої і зовнішньої температур в розмірі: 0,8 – для горищ та 0,6 для підвалів.

Для всіх вертикальних огорож, які орієнтовані на північ, схід, північний захід, північний схід, вводять поправку до основних тепловитрат у розмірі 10%, а на південний схід – 5%.

Для незахищених вертикальних огорож при швидкості вітру до 5 м/с застосовують добавку у розмірі 10% (для захищених – 5%), а при швидкості вітру 10 м/с і 15 м/с добавку відповідно подвоюють і потроюють.

Розрахунки тепловитрат по одному будинку в таблицях 4-6.

### Таблиця 4

#### Розрахунок тепловитрат по стінам з додатками на орієнтацію

| Загальна площа | Площа стін, м2 орієнтована на |  |  |  | Товщина, мм |  |  | Опір теплопередачі, м2·год·гр/ккал |  |  |  | Температура, °С |  | Витрати тепла, ккал/год | Додаткові витрати на орієнтацію |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Захід | Північ | Схід | Південь | Цегла (бетон) | Пенопласт | Штукатурка | Rk (δ) | Rпен | Rшт | R0 | Внутрішня | Зовнішня |  | Загальна площа, м2 | Втрати тепла, ккал/год |

### Таблиця 5

Розрахунок теплових витрат крізь підвали та вікна

| Підвал |  |  |  | Вікна |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер зони | Площа зони, м2 | Опір тепло-провідності, м2·год·гр/ккал | Втрати тепла, ккал/год | Площа, м2 | Квік – Кс | Втрати тепла, ккал/год |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| Σ 1-4 |  |  |  |  |  |  |

### Таблиця 6

#### Зведена відомість витрат тепла по будинку, ккал/год

| Найменування | Стіни | Вікна | Двері | Підлога | Горище | Додаткові витрати |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | орієнтація | вітер |  |
| Величина |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка: статті витрат тепла, які детально не розраховувалися, слід показати в текстовій формі до складання табл. 3.

Величини тепловитрат для всього житлового масиву дорівнюють сумі витрат всіх будинків, помноженої на К = 1,2, який враховує витрати тепла у вузлах управління подачі тепла в будинках та підсобних приміщеннях.

Qраз = NQбуд·К, ккал/год                            (54)

де: N – число будинків;

Qбуд витрати тепла одним  будинком, ккал/год.

5.3. Розрахунок радіаторів

Потрібну поверхню нагріву радіаторів визначають за формулою:

F=QK⋅(tср−tв), м2                                   (55)

де: Q – теплова потужність радіаторів (тепловтрати приміщенням, ккал/год);

tср  – середня температура теплоносія, °С;

tв  – внутрішня температура приміщення, °С;

К – коефіцієнт теплопровідності радіатора, ккалм2⋅год⋅град.

Або за формулою:

F=Qq,екм                                         (56)

де: q – теплова потужність 1 екм, яка залежить від різниці температур теплоносія і приміщення, ккал/год (табл.7).

### Таблиця 7

#### Теплова потужність 1 екм

| (tср –tв ), °С | 60 | 64,5 | 70 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| q, ккал/год | 397 | 435 | 478 | 558 |

Число секцій радіатора визначається за формулою:

N=Ff,                                              (57)

де: f – поверхня нагріву однієї секції радіатора в екм/см (додаток 18).

Радіатори найчастіше встановлюють в нішах під вікнами. Тому в середньому число секцій в радіаторі визначається так:

n=Nm,                                              (58)

де: m – число вікон у приміщенні.

5.4. Гідравлічний розрахунок теплотраси

Теплотраса складається з прямої та оберненої лінії однакового діаметру, які найчастіше прокладають у лотках або естакадах в ізольованому вигляді з ухилом не менше 0,002.

Завдання гідравлічного розрахунку зводяться до визначення діаметру теплотраси і витрат напору.

Спочатку визначається кількість води, яка буде циркулюватиме між котельнею і житловим масивом за формулою:

G=Qразс(tг−tохол), кг/год                               (59)

де: Qраз – загальне теплове навантаження (втрати тепла, ккал/год);

с – теплоємність води, ккалкг⋅град(с = 1);

tг – tохол – різниця температур гарячої та холодної води, °С.

Розрахунок діаметра тробопроводу можна виконувати двома способами:

1 спосіб

Визначаємо об’єм води, який рухається в трубопроводі через його поперечний переріз за 1 секунду:

V=Gγ⋅3,6⋅10−6, м3/с                                       (60)

де: λ – питома вага води, т/м3.

Виходячи з того, що оптимальна швидкість води в трубопроводах дорівнює 1,0…1,5 м/с, то діаметр трубопроводу можна визначити за формулою:

dроз=4Vπ⋅v,                                           (61)

де: V – витрати води, м3/с.

Далі dроз приводять до стандартного діаметру і уточнюють швидкість.

2 спосіб

Спосіб полягає у використанні номограми. Для цього задаються питомі витрати тиску R = 4…5 кг/м3. За номограмою визначають діаметр трубопроводу, швидкість води в ньому (v), величину швидкісного тиску Rv в кг/м2. Потім уточнюються питомі витрати тиску.

Витрати напору при русі води по трубопроводу діляться на подолання сил тертя і місцевих опорів, тобто:

hw = hT – hм                                            (62)

При розрахунках по першому варіанту (витрати на подолання тертя) витрати знаходяться за формулою:

hT = 0,001·Δn·l, м                                     (63)

де: Δn  – питомі витрати напору на 1 м довжини трубопроводу, мм (додаток 20);

l – довжина трубопроводу, м.

Місцеві витрати напору визначаються за формулою:

hM=Σξ⋅v22g,                                          (64)

де: Σξ –  сума коефіцієнтів місцевих опорів (додаток 19).

При розрахунках за допомогою номограми шляхові втрати тиску визначаються за формулою:

ΛТ = R·l, кг/м2

а місцеві:

hM=103Σξ⋅v22g.                                       (65)

За даними V  і 2hw підбираються насоси, марки яких наведено у додатку 15. Якщо марка насоса відсутня, слід користуватися додатковою довідниковою літературою.

##### Додатки

# Додаток 1

Схема водопостачання і водовідводу населеного пункту:

1 – селище; 2 – промпідприємство; 3 – ферма;

4 – очисні споруди; 5 – каналізаційна насосна станція;

6 – свердловина; 7 – колодязь; 8 – горизонталі

| Додаток 2 Характеристика водокористувачів | Вирибництво | Хлібзавод, т |  | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цеглезавод,, тис. шт. |  | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
|  |  | Маслозавод, т |  | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 |
|  | Початкова літера по батькові |  |  | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | І | К | Л | М | Н | О | П |
|  | Ферма, гол. |  | Свині | 300 | 4000 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 |
|  |  |  | Вівці | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 700 |
|  |  |  | Коні | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|  |  |  | Корови | 1600 | 1550 | 1500 | 1450 | 1400 | 1350 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 |
|  | Початкова літера імені |  |  | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | І | К | Л | М | Н | О | П |
|  | Кількість жителів, чол. |  |  | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 |
|  | Масштаб |  |  | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
|  | Початкова літера ппрізвища |  |  | А | Б | ### В | Г | Д | Е | Ж | З | І | К | Л | М | Н | О | П |

| Продовження додатку 2 | Вирибництво | Хлібзавод, т |  | 7,8 | 8,0 | 8,2 | 8,4 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,2 | 9,4 | 9,6 | 9,8 | 10 | 10,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Цеглезавод,, тис. шт. |  | 10 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
|  |  | Маслозавод, т |  | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 |
|  | Початкова літера по батькові |  |  | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Є | Ю | Я |
|  | Ферма, гол. |  | Свині | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 |
|  |  |  | Вівці | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 | 800 |
|  |  |  | Коні | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 |
|  |  |  | Корови | 850 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 |
|  | Початкова літера імені |  |  | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Є | Ю | Я |
|  | Кількість жителів, чол. |  |  | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 2400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 |
|  | Масштаб |  |  | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
|  | Початкова літера ппрізвища |  |  | Р | С | ### Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Є | Ю | Я |

| Додаток 3 Характеристика водоноса | Коефіцієнт фільтрації, м/доб |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скваженість фільтра |  |  | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,31 | 0,32 | 0,33 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 0,38 |
|  | Діаметр часток піску, мм |  |  | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
|  | Потужність водоносного пласту,п |  |  | 10,6 | 10,8 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 12,0 | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 13,0 | 13,2 |
|  | Відмітка статичного рівня |  |  | 143,0 | 142,8 | 142,6 | 142,4 | 142,2 | 142,0 | 141,8 | 141,6 | 141,4 | 141,2 | 141,0 | 140,8 | 140,6 | 140,4 |
|  | Початкова літера, по імені |  |  | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | І | К | Л | М | Н | О |
|  | Відкачкіи | 2-а | дебіт, м3/год | 9,1 | 9,3 | 9,3 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10,0 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 10,4 | 10,4 | 10,6 | 10,7 |
|  |  |  | пониженість,м | 16,4 | 16,7 | 17,0 | 17,4 | 17,9 | 18,1 | 18,4 | 18,8 | 19,3 | 19,6 | 20,0 | 20,3 | 20,6 | 21,5 |
|  |  | 1-а | дебіт, м3/год | 4,0 | 2,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 |
|  |  |  | пониженість | 5,0 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 6,0 | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 8,2 |
|  | Початкова літера прізвища |  |  | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | І | К | Л | М | Н | О |

| Продовження додатку 3 | Коефіцієнт фільтрації, м/доб |  |  | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Скваженість фільтра |  |  | 0,39 | 0,40 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,30 | 0,31 |
|  | Діаметр часток піску, мм |  |  | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 |
|  | Потужність водоносного пласту,п |  |  | 13,4 | 13,6 | 13,8 | 14,0 | 14,2 | 14,4 | 14,6 | 14,8 | 15,0 | 10,2 | 10,4 | 9,0 | 9,2 | 9,4 |
|  | Відмітка статичного рівня |  |  | 140,2 | 139,8 | 139,6 | 139,4 | 139,2 | 139,0 | 138,8 | 138,6 | 138,4 | 138,2 | 138,0 | 137,8 | 137,6 | 137,4 |
|  | Початкова літера, по імені |  |  | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Є | Ю | Я |
|  | Відкачкіи | 2-а | дебіт, м3/год | 10,8 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,5 | 11,6 | 11,9 | 12,0 | 12,1 | 12,3 | 12,4 | 12,7 |
|  |  |  | пониженість,м | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,7 | 23,0 | 23,1 | 23,4 | 23,4 | 23,7 | 24,0 | 24,1 | 24,4 | 24,7 |
|  |  | 1-а | дебіт, м3/год | 5,2 | 2,3 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,3 | 7,5 | 7,9 |
|  |  |  | пониженість | 8,5 | 8,8 | 10,2 | 10,5 | 10,8 | 11,1 | 11,3 | 11,7 | 11,9 | 12,1 | 12,4 | 12,6 | 12,9 | 13,0 |
|  | Початкова літера прізвища |  |  | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Є | Ю | Я |

# Додаток 4

## Вихідні дані для розрахунку каналізаційної мережі

| Початкова літера прізвища | Ухил трубо-проводу | Рівень наповнення труб | В’язкість рідини, см2/с | Початкова літера імені | Глибина промерзан-ня | Макси-мальна глибина | Спосіб очищення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 0,003 | 0,40 | 0,005 | А | 1,5 | 8,0 | Коогуляція |
| Б | 0,004 | 0,45 | 0,006 | Б | 1,4 | 7,5 | Флокуляція |
| В | 0,005 | 0,50 | 0,007 | В | 1,3 | 7,0 | Пом’якшення |
| Г | 0,006 | 0,55 | 0,008 | Г | 1,2 | 6,5 | Знезалізування |
| Д | 0,007 | 0,60 | 0,009 | Д | 1,1 | 6,,0 | Дегазація |
| Е | 0,008 | 0,65 | 0,010 | Е | 1,0 | 5,5 | Пом’якшення |
| Ж | 0,009 | 0,70 | 0,011 | Ж | 1,7 | 5,0 | Опріснення |
| З | 0,010 | 0,75 | 0,012 | З | 1,6 | 4,5 | Окиснення |
| І | 0,011 | 0,80 | 0,13 | І | 1,5 | 4,0 | Адсорбція |
| К | 0,012 | 0,85 | 0,014 | К | 1,4 | 8,5 | Екстракція |
| Л | 0,13 | 0,40 | 0,015 | Л | 1,3 | 8,0 | Коогуляція |
| М | 0,014 | 0,45 | 0,016 | М | 1,2 | 7,5 | Флокуляція |
| Н | 0,015 | 0,50 | 0,017 | Н | 1,1 | 7,0 | Пом’якшення |
| О | 0,016 | 0,55 | 0,018 | О | 1,0 | 6,5 | Знезалізування |
| П | 0,017 | 0,60 | 0,019 | П | 1,8 | 6,0 | Дегазація |
| Р | 0,018 | 0,65 | 0,020 | Р | 1,7 | 5,5 | Опріснення |
| С | 0,019 | 0,70 | 0,021 | С | 1,6 | 5,0 | Окиснення |
| Т | 0,020 | 0,75 | 0,022 | Т | 1,5 | 4,5 | Адсорбція |
| У | 0,003 | 0,80 | 0,023 | У | 1,4 | 4,0 | Екстракція |
| Ф | 0,004 | 0,85 | 0,024 | Ф | 1,3 | 9,0 | Коогуляція |
| Х | 0,005 | 0,40 | 0,025 | Х | 1,2 | 8,5 | Флокуляція |
| Ц | 0,006 | 0,45 | 0,026 | Ц | 1,1 | 8,0 | Знезалізування |
| Ч | 0,007 | 0,50 | 0,027 | Ч | 1,0 | 7,5 | Дегазація |
| Ш | 0,008 | 0,55 | 0,028 | Ш | 1,8 | 7,0 | Опріснення |
| Щ | 0,009 | 0,60 | 0,029 | Щ | 1,7 | 6,5 | Окиснення |
| Є | 0,010 | 0,65 | 0,030 | Є | 1,6 | 6,0 | Адсорбція |
| Ю | 0,011 | 0,70 | 0,031 | Ю | 1,5 | 5,5 | Екстракція |
| Я | 0,012 | 0,75 | 0,032 | Я | 1,4 | 5,0 | Пом’якшення |

# Додаток 5

## Норми водокористування

| №п/п | Водокористувач | Одиниця вимірювання | Норма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корови | л/доб. | 50 |
| 2 | КРТ та відкорми | л/доб. | 50 |
| 3 | Молодняк КРТ | л/доб. | 30 |
| 4 | Коні | л/доб. | 60 |
| 5 | Вівці | л/доб. | 10 |
| 6 | Свині | л/доб. | 25 |
| 7 | Хлібзавод | л/кг. | 12,0 |
| 8 | Цеглезавод | л/шт. | 8,0 |
| 9 | Маслозавод | л/кг. | 16,0 |
| 10 | Населення | л/доб. | 200-300 (кан) 50-100 (вод) |

# Додаток 6

## Добовий режим використання води, % від Qmax доб

| Години доби | Населення | Тварини | Промисловість |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 1,2 | 1,9 |  |
| 1-2 | 1,2 | 1,5 |  |
| 2-3 | 1,2 | 1,9 |  |
| 3-4 | 1,4 | 1,9 |  |
| 4-5 | 2,25 | 5,0 |  |
| 5-6 | 3,3 | 5,0 |  |
| 6-7 | 5,0 | 9,6 |  |
| 7-8 | 7,2 | 3,1 |  |
| 8-9 | 7,5 | 5,8 | 6,25 |
| 9-10 | 7,5 | 4,9 | 6,25 |
| 10-11 | 6,5 | 3,4 | 6,25 |
| 11-12 | 6,4 | 3,2 | 6,25 |
| 12-13 | 3,7 | 4,6 | 6,25 |
| 13-14 | 3,7 | 7,8 | 6,25 |
| 14-15 | 4,0 | 9,4 | 6,25 |
| 15-16 | 5,7 | 5,4 | 6,25 |
| 16-17 | 6,3 | 4,6 | 6,25 |
| 17-18 | 6,3 | 4,6 | 6,25 |
| 18-19 | 6,3 | 7,4 | 6,25 |
| 19-20 | 5,25 | 4,0 | 6,25 |
| 20-21 | 3,4 | 1,4 | 6,25 |
| 21-22 | 2,2 | 1,4 | 6,25 |
| 22-23 | 1,25 | 1,2 | 6,25 |
| 23-24 | 1,25 | 1,0 | 6,25 |

# Додаток 7

Сумісний графік подачі і використання води

# Додаток 8

Крива залежності дебіту від зниження

# Додаток 9

| Рис. 1. Схема трубчастого колодязя | Рис. 2. Дірчастий фільтр |
| --- | --- |

# Додаток 10

## Основні параметри водопідйомного обладнання для свердловин

## І. Заглибні насоси серії ЕЦВ

| №п/п | Марка насоса | Діаметр труб, мм |  | Насос |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЕЦВ 4-4-70 | 100 | 50 | 2,5-5 | 83-53 |
| 2 | ЕЦВ 6-4-130 | 150 | 60 | 3-5,6 | 140-100 |
| 3 | ЕЦВ 6-4-190 | 150 | 60 | 3-5,6 | 210-150 |
| 4 | ЕЦВ 6-6,3-85 | 150 | 60 | 5,2-8 | 94-66 |
| 5 | ЕЦВ 66,3-125 | 150 | 60 | 5,2-8 | 133-93 |
| 6 | ЕЦВ 6-7,2-120 | 150 | 60 | 5,5-9 | 140-105 |
| 7 | ЕЦВ 6-10-50 | 150 | 60 | 7-12 | 58-40 |
| 8 | ЕЦВ 6-10-80 | 150 | 60 | 7-12 | 90-67 |
| 9 | ЕЦВ 6-10-140 | 150 | 60 | 7-12 | 160-125 |
| 10 | ЕЦВ 6-10-185 | 150 | 60 | 7-12 | 210-155 |
| 11 | ЕЦВ 6-10-235 | 150 | 60 | 7-12 | 265-200 |
| 12 | ЕЦВ 6-16-50 | 150 | 60 | 10-20 | 60-39 |
| 13 | ЕЦВ 6-16-75 | 150 | 60 | 10-20 | 90-58 |
| 14 | ЕЦВ 8-16-140 | 200 | 89 | 12-20 | 145-140 |
| 15 | ЕЦВ 8-25-100 | 200 | 89 | 16-34 | 110-75 |
| 16 | ЕЦВ 8-25-150 | 200 | 89 | 20-34 | 160-110 |
| 17 | ЕЦВ 8-40-65 | 200 | 89 | 26-57 | 79-44 |
| 18 | ЕЦВ 8-40-120 | 200 | 89 | 30-46 | 140-105 |
| 19 | ЕЦВ8-40-165 | 200 | 89 | 26-57 | 190-105 |
| 20 | ЕЦВ 10-63-65 | 250 | 114 | 50-75 | 75-52 |
| 21 | ЕЦВ 10-63-270 | 250 | 114 | 50-75 | 310-216 |

# Додаток 11

## Швидкість води в трубах, м/с

| Ухил | Наповнення |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,75 | 0,85 |
| 0,005 | 0,58 | 0,69 | 0,74 | 0,78 | 0,85 |
| 0,006 | 0,64 | 0,76 | 0,81 | 0,84 | 0,87 |
| 0,007 | 0,69 | 0,82 | 0,89 | 0,92 | 0,96 |
| 0,008 | 0,74 | 0,88 | 0,94 | 0,98 | 1,02 |
| 0,009 | 0,78 | 0,93 | 1,00 | 1,04 | 1,07 |
| 0,010 | 0,82 | 0,98 | 1,05 | 1,10 | 1,13 |
| 0,011 | 0,86 | 1,03 | 1,10 | 1,114 | 1,18 |
| 0,012 | 0,90 | 1,07 | 1,15 | 1,19 | 1,24 |
| 0,13 | 0,94 | 1,12 | 1,20 | 1,25 | 1,28 |
| 0,014 | 0,97 | 1,16 | 1,24 | 1,30 | 1,33 |
| 0,015 | 1,01 | 1,20 | 1,29 | 1,34 | 1,38 |
| 0,016 | 1,04 | 1,24 | 1,33 | 1,40 | 1,43 |
| 0,017 | 1,07 | 1,28 | 1,37 | 1,43 | 1,46 |
| 0,018 | 1,4 | 1,32 | 1,41 | 1,46 | 1,50 |
| 0,019 | 1,14 | 1,35 | 1,45 | 1,49 | 1,54 |
| 0,020 | 1,17 | 1,39 | 1,49 | 1,53 | 1,58 |

# Додаток 12

## Поправочні коефіцієнти до швидкості на d трубопроводу

| d, мм | 100 | 150 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| λ | 0,60 | 0,75 | 1,20 | 1,40 | 1,60 | 1,80 |

# Додаток 13

## Розподіл максимально добових величин водовідводу,

## в % по годинах доби

| Години доби | Секундні витрати, л/с |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| 0-1 | 1,25 | 1,55 | 1,65 | 1,75 | 1,8 | 1,95 |
| 1-2 | 1,25 | 1,55 | 1,65 | 1,75 | 1,8 | 1,95 |
| 2-3 | 1,25 | 1,55 | 1,65 | 1,75 | 1,8 | 1,95 |
| 3-4 | 1,25 | 1,55 | 1,65 | 1,85 | 1,9 | 2,00 |
| 4-5 | 1,25 | 1,55 | 1,65 | 1,85 | 1,9 | 2,00 |
| 5-6 | 3,3 | 4,35 | 4,2 | 4,50 | 4,75 | 4,8 |
| 6-7 | 5,0 | 5,95 | 5,8 | 5,00 | 5,10 | 4,9 |
| 7-8 | 7,2 | 5,8 | 5,8 | 5,00 | 5,15 | 5,3 |
| 8-9 | 7,5 | 6,7 | 5,85 | 5,75 | 5,60 | 5,6 |
| 9-10 | 7,5 | 6,7 | 5,85 | 5,95 | 5,40 | 5,3 |
| 10-11 | 7,5 | 6,7 | 5,85 | 6,00 | 5,20 | 5,1 |
| 11-12 | 6,4 | 4,8 | 5,05 | 5,55 | 5,1 | 5,0 |
| 12-13 | 3,7 | 3,95 | 4,2 | 5,1 | 5,0 | 4,8 |
| 13-14 | 3,7 | 5,55 | 5,8 | 5,25 | 5,5 | 5,6 |
| 14-15 | 4,0 | 6,05 | 5,8 | 5,85 | 5,75 | 5,8 |
| 15-16 | 5,7 | 6,05 | 5,8 | 5,85 | 5,5 | 5,45 |
| 16-17 | 6,3 | 5,6 | 5,75 | 5,65 | 5,4 | 5,3 |
| 17-18 | 6,3 | 5,6 | 5,8 | 4,85 | 5,2 | 5,1 |
| 18-19 | 6,3 | 4,3 | 4,75 | 4,85 | 5,1 | 5,0 |
| 19-20 | 5,25 | 4,35 | 5,2 | 4,65 | 5,0 | 4,7 |
| 20-21 | 3,4 | 4,35 | 4,85 | 4,65 | 5,0 | 4,7 |
| 21-22 | 2,2 | 2,35 | 2,1 | 3,15 | 3,4 | 4,1 |
| 22-23 | 1,25 | 1,55 | 1,65 | 1,75 | 1,8 | 1,95 |
| 23-24 | 1,25 | 1,55 | 1,65 | 1,75 | 1,8 | 1,95 |

# Додаток 14

## Питомі витрати напору, с2/л2

| Діаметр трубопроводу (мм) | А, (с2/л2) | Діаметр трубопроводу (мм) | А, (с2/л2) | Діаметр трубопроводу (мм) | А, (с2/л2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 110,8×10-4 | 125 | 86,5×10-6 | 350 | 0,45×10-6 |
| 70 | 28,9×10-4 | 150 | 41,8×10-6 | 400 | 0,22×10-6 |
| 80 | 11,7×10-4 | 200 | 9,0×10-6 | 450 | 0,12×10-6 |
| 100 | 2,67×10-4 | 250 | 2,70×10-6 | 500 | 0,7×10-6 |
|  |  | 300 | 1,02×10-6 | 600 | 0,3×10-6 |

# Додаток 15

## Насоси

| Водопровідні |  |  |  | Фекальні |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка | Подача, м3/год | Напір, м |  | Марка | Подача, м3/год | Напір, м |
| 1,5 К-6б | 13 | 8,8 |  | 2,5 НФ | 36 | 9,8 |
| 2К-9б | 15 | 12 |  | 2,5 НФ | 43 | 37 |
| 2К-9а | 21 | 13,2 |  | 2 НФВМ | 54 | 14 |
| 2К-6б | 25 | 16,4 |  | 2,5 НФ | 72 | 6,5 |
| 3К-9а | 45 | 19,5 |  | 5 НФ | 72 | 11 |
| 4К-12а | 18-33 | 38-28 |  | 2,5 НФ | 72 | 33 |
| 2К-9б | 20 | 10,3 |  | 4 НФ | 101 | 10 |
| 3К-6 | 65-68 | 35-27 |  |  |  |  |
| 4К-6 | 65-126 | 82-62 |  | ### Шестерчасті |  |  |
| 4К-8 | 68-119 | 59-43 |  | Марка | Подача, м3/год | Напір, м |
| 6К-8 | 101-202 | 36-29 |  |  |  |  |
| 6К-12 | 94-180 | 17-12 |  | ЦНШ-40 | 7-25 | 4-26 |
| 8К-12 | 220-338 | 32-25 |  | ЦНШ-65 | 25-68 | 4-30 |
| 8К-18 | 220-360 | 21-15 |  | ЦНШ-80 | 29-104 | 18-38 |
| 4НДв | 90-180 | 104-27 |  |  |  |  |
| 5НДв | 126-252 | 40-26 |  |  |  |  |
| 6НДв | 216-360 | 49-33 |  |  |  |  |
| 8НДв | 396-720 | 28-94 |  |  |  |  |

| Додаток 16 Вихідні дані | Відстань від котельні до житлового масиву, км |  | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 0,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка радіатора |  | М-140 | М-150 | РД-90 | РД-26 | П-6 | М-140 | М-150 | РД-90 | РД-26 | П-6 | М-140 | М-150 | РД-90 | РД-26 |
|  | Товщина утепленого шару, мм |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
|  | Початкова літера по-батькові |  | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | І | К | Л | М | Н | О |
|  | Швидкість вітру, м/с |  | 15 | 10 | 0 | 15 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 |
|  | Наявність утепленого підвалу |  | Підвал | ПН | ПУ | Підвал | ПН | ПУ | Підвал | ПН | ПУ | Підвал | ПН | ПУ | Підвал | ПН |
|  | Товщина пінопласту |  | 125 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 | 250 | 200 | 200 |
|  | Несучі стіни | Товщина, мм | 250 | 385 | 515 | 645 | 775 | 250 | 385 | 515 | 645 | 775 | 150 | 200 | 250 | 300 |
|  |  | Матеріал | Цегла Глина | -//- | -//- | -//- | -//- | Цегла поріст | -//- | -//- | -//- | -//- | Залізо-бетон | -//- | -//- | -//- |
|  | Початкова літера імені |  | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | І | К | Л | М | Н | О |
|  | Температура, °С | Зовнішня | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -20 | -21 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 | -28 |
|  |  | Внутрішня | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 25 | 24 | 23 |
|  | ЩЖФН, % |  | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |
|  | Кількість поверхів |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Площа житлової забудови, га |  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|  | Початкова літера прізвища |  | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | І | К | Л | М | Н | О |

| Продовження додатку 16 | Відстань від котельні до житлового масиву, км |  | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,2 | 1,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка радіатора |  | П-6 | М-140 | М-150 | РД-90 | РД-26 | П-6 | М-140 | М-150 | РД-90 | РД-26 | П-6 | М-140 | М-150 | РД-90 |
|  | Товщина утепленого шару, мм |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
|  | Початкова літера по-батькові |  | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Є | Ю | Я |
|  | Швидкість вітру, м/с |  | 0 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 15 |
|  | Наявність утепленого підвалу |  | ПУ | Підвал | ПН | ПУ | Підвал | ПН | ПУ | Підвал | ПН | ПУ | Підвал | ПН | ПУ | Підвал |
|  | Товщина пінопласту |  | 125 | 125 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Несучі стіни | Товщина, мм | 350 | 400 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|  |  | Матеріал | -//- | -//- | К/бетон | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- | Я/бетон | -//- | -//- | -//- | -//- | -//- |
|  | Початкова літера імені |  | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Є | Ю | Я |
|  | Температура, °С | Зовнішня | -29 | -30 | -31 | -32 | -33 | -34 | -35 | -36 | -37 | -38 | -39 | -40 | -41 | -42 |
|  |  | Внутрішня | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 25 | 24 | 23 |
|  | ЩЖФН, % |  | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 |
|  | Кількість поверхів |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Площа житлової забудови, га |  | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
|  | Початкова літера прізвища |  | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Є | Ю | Я |

Примітка.  При проектуванні теплотраси на кожному кілометрі довжини слід встановити по 2-4 засувки, компенсаторів, відводів, хрестовин та трійників

# Додаток 17

## Теплотехнічна характеристика деяких будівельних матеріалів

## (по Снин П-А 6-62)

| Матеріали | Щільність в кг/м2 | Коефіцієнт теплопровідності λ, ккал/м.год.гр. |
| --- | --- | --- |
| Асфальт в полях і стяжках | 500 | 0,11 |
| Бетони: |  |  |
| залізобетон | 2500 | 1,4 |
| керамзитобетон | 1000 | 0,3 |
| ячейчастий | 600 | 0,18 |
| Деревина поперек волокон | 550 | 0,17 |
| Цегельна кладка: |  |  |
| із глиняної цегли | 1800 | 0,7 |
| із пористої цегли | 1400 | 0,55 |
| Пінопласт | 400 | 0,1 |
| Пергамін, руберойд, толь | 600 | 0,15 |
| Торфоізоляційні плити | 250 | 0,065 |
| Штукатурка |  |  |
| цементно-піщана | 1800 | 0,8 |
| вапняна | 1600 | 0,7 |
| Вікна: |  |  |
| одинарне | – | 5 |
| два скла в одному переплеті | – | 2,5 |
| подвійне з розділеним переплетом | – | 2,3 |
| потрійне з розділеним переплетом | – | 1,5 |

# Додаток 18

## Технічна характеристика нагрівальних приладів

| ## Нагрівальні прилади | ## Поверхня нагрівання |  | ## Коефіцієнт перерахунків поверхонь | ## Розміри |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## м2 | ## екм |  | ## Повна висота поверхні, мм | ## Будівельна висота, мм | ## Глибина, мм | ## Ширина, мм |
| ## М-140 | ## 0,254 | ## 0,31 | ## 1,22 | ## 582 | ## 500 | ## 140 | ## 96 |
| ## НМ-150 | ## 0,254 | ## 0,31 | ## 1,22 | ## 585 | ## 500 | ## 155 | ## 96 |
| ## РД-90 | ## 0,203 | ## 0,275 | ## 1,35 | ## 582 | ## 500 | ## 90 | ## 96 |
| ## РД-26 | ## 0,205 | ## 0,275 | ## 1,34 | ## 582 | ## 50 | ## 80 | ## 100 |
| ## “Польза-6” | ## 0,460 | ## 0,492 | ## 1,07 | ## 1090 | ## 1000 | ## 185 | ## 80 |

# Додаток 19

## Значення коефіцієнтів місцевих опорів

| Найменування опорів | ξ |
| --- | --- |
| Радіатори | 0,5 |
| Шиберна засувка |  |
| Кран подвійного регулювання діаметром, мм: |  |
| 15 | 4,0 |
| 20 і більше | 2,0 |
| Компенсатори: |  |
| прямий | 0,7 |
| лінзовий | 3,5 |
| П-подібний | 2,0 |
| Трійники: |  |
| на прохід | 1,0 |
| на поворот | 1,5 |
| на противотоці | 3,0 |
| Хрестовина: |  |
| на поворот | 3,0 |
| на прохід | 2,0 |
| Відвід під кутом 90°С, діаметром, мм: |  |
| від 15 до 20 | 1,5 |
| від 20 до 32 | 1,0 |
| 40 і більше | 0,5 |

# Додаток 20

## Питомі втрати напору при v = 1 м/c  і v = 1,5 м/c в металевих трубах, мм вод. ст.

| Діаметр, мм | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Втрати напору при v = 1 м/c | 46 | 37 | 24 | 20 | 15 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Втрати напору при v = 1,5 м/c | – | – | 54 | 45 | 33 | 25 | 19 | 15 | 13 | 10 | 9 | 7 | 5 |

Список використаної літератури

- Алексеев М.И. и др. Городские инженерные сети и коллектора. Учебник для вузов. – Л., Стройиздат, 1990.

- Бакка М.Т., Дорощенко В.В. Урбоекологія. Ч.1. Комунальні мережі. – Житомир, 2004.

- Бакка М.Т., Дорощенко В.В. Очисні споруди і пристрої. – Житомир, 2005.

- Богословский В.Н., Сканави А.И. Отопление. Учебник для вузов. – Л., Стройиздат, 1990.

- Бутягин В.В. Планировка и благоустройство городов. – М.: Стройиздат, 1974.

- Калицун В.И. и др. Основы гирдавлики, водоснабжения и канализации. – М.: Стройиздат, 1972.

- Лейв Ж.Я. и др. Справочная книга по санитарной технике. – Л.: Лениздат, 1956.

- Николадзе Г.И. Технология очистки природных вод. – М.: Высшая школа, 1987.

- Оводов В.С. Сельскохозяйственное водоснабжение и обводнение. – М.: Сельхозиздат, 1960.

- Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, СН и П ІІ=Г 7-62. – М.: Стройиздат, 1964.

- Тазалова Н. Водопостачання і водовідведення (курс лекцій). – Львів, 1997.

- Усаковский В.М. Водоснабжение в сельском хозяйстве. – М.: Агропромиздат, 1989.

- Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод / Під редакцією Запольського А.К. – К.: Лібра, 2000.

- Шелудченко Б.А., Дорощенко В.В. і інші. Інженерна екологія. Ч.2. Гідросфера. – Волинь, 2001.

- Яковлев С.В. и др. Канализация. – Стройиздат, 1975.

- Яковлев С.В. и др. Очистка производственных сточных вод. – М.: Стройиздат, 1979.

##### Зміст

Вступ………………………………………………………………………3

1. Завдання та вимоги до оформлення курсового проекту…………….4

2. Проектування системи водопостачання……………………………...5

2.1. Визначення розрахункових витрат води………………………6

2.2. Визначення об’єму баку водонапірного і

режиму роботи насосів свердловин………………………………..8

2.3. Розрахунок водопроводної мережі…………………………….9

2.4. Визначення зниження рівнів підземних вод і

потрібної кількості свердловин…………………………………….10

2.5. Розрахунок водоприймальної частини колодязя……………..12

2.6. Підбір регулюючого водопідйомного обладнання…………..13

3. Особливості проектування водовідних мереж………………………14

3.1. Розрахунок самоплавних трубопроводів……………………...14

3.1.1. Визначення діаметрів труб………………………………15

3.1.2. Глибина закладання трубопроводів…………………….16

3.2. Визначення кількості насосних станцій і

відстані між ними……………………………………………………17

3.3. Проектування насосних станцій і напірного

трубопроводу………………………………………………………...17

4. Очищення природних та стічних вод фізико-хімічними

способами…………………………………………………………………18

5. Теплопостачання………………………………………………………19

5.1. Планування житлового масиву і загальних розмірів

будинків……………………………………………………………...19

5.2. Визначення витрат тепла………………………………………20

5.3. Розрахунок радіаторів………………………………………….23

5.4. Гідравлічний розрахунок теплотраси…………………………24

Додатки……………………………………………………………………27

Список використаної літератури………………………………………..43