## Slide 1: ЛЕКЦІЯ 2 «. Режими роботи Трансформатора, напруга, струми, ПоТужність»
З предмету Електротехніка та електромеханіка Ч.2.
К.т.н., доцент Шавурський Ю.О.

## Slide 2
Навантажений режим трансформатора.
Припустимо, що до первинної обмотки трансформатора підключена напруга U1 і по ній протікає струм І1. Він утворює магнітний потік, більша частина якого Ф0 буде замикатись через сердечник, а менша частина Ф1s буде замикатись через повітря:
Ф0 – головний магнітний потік;
Ф1s – потік розсіювання первинної обмотки.
Головний магнітний потік пронизує витки первинної та вторинної обмотки і наводить в них ЕРС. ЕРС первинної обмотки врівноважується напругою живлення, а ЕРС вторинної обмотки живить навантаження, утворюючи струм у вторинному колі, тобто потужність.
Векторна діаграма навантаженого трансформатора.
Приймаються відомими:
· параметри обмоток (w1, w2, R1, R2, X1, X2);
M – взаємоіндуктивність
Побудова векторної діаграми почнемо з дійсної осі +1 комплексної площини, відкладаючи вектор . Напруга буде випереджати струм на кут . Падіння напруги збігається по фазі зі струмом , а ветор випереджає вектор струму на кут . І останній вектор та будуть співпадати з останнім вектором .

## Slide 3
1. Вектор магнітного потоку спрямовується горизонтально.
2. Вектори ЕРС відстають від вектора магнітного потоку
на кут .
3. Під кутом до вектора ЕРС проводиться
вектор струму .
4. За рівнянням будується вектор напруги .
5. Під кутом до вектора проводиться вектор
струму .
6. За рівнянням будується вектор струму .
7. За рівнянням будується вектор напруги .
8. Кут між векторами напруги та струму визначається
параметрами навантаження трансформатора, тобто .
Величина називається коефіцієнтом потужності трансформатора, який необхідний для визначення робочих характеристик трансформатора.

## Slide 4
ПРИНЦИП РОБОТИ ТРАНСФОРМАТОРА
Принцип дії трансформатора побудовано на явищі електромагнітної індукції
При приєднанні первинної обмотки до джерела змінного струму під дією первинної синусоїдної напруги u1 в первинній обмотці виникає змінний струм i1. MPC цієї обмотки Фx=І1W1 збу­джує в осерді змінний магнітний потік Ф, який, як і в котушці зі ста­левим осердям, є синусоїдним: Ф=Фmsinωt, де ω = 2πf; f - частота всіх величин у трансформаторі.
У відповідності із законом електромагнітної індукції змінний магнітний потік індукує у вторинній обмотці ЕРС.
діюче значення якої аналогічно
Вторинну обмотку тепер можна розглядати як вторинне дже­рело електроенергії. Під дією ЕРС е2 на затискачах вторинної обмотки виникає змінна напруга U2, яка подається і на наванта­ження. У підсумку в контурі, що утворюється вторинною обмот­кою і навантаженням, виникає змінний струм I2 і навантаження отримує електроенергію.

## Slide 5
Основний магнітний потік індукує ЕРС і в первинній обмотці
з діючим значенням
Очевидно, що співвідношення ЕРС обмоток
- це той же коефіцієнт трансформації, який може збігатися з поданим раніше.
Крім того, кожна з обмоток створює пов'язаний тільки з нею магнітний потік розсіювання, відповідно Ф1роз і Ф2роз (див. рис.). Ці потоки індукують у своїх обмотках додатково ЕРС, анало­гічно
Розгляд якісних сторін процесів у трансформаторі дозволяє перейти до подання співвідношень основних величин у ньому - напруг і струмів.

## Slide 6
Рівняння струмів в обмотках трансформатора
У режимі неробочого ходу (НХ), коли навантаження відклю­чене і І2=0, діє тільки MPC первинної обмотки й амплітуда потоку в векторній формі (приблизно)
де Rм - магнітний опір осердя; І10 - струм первинної обмотки в режимі НХ;
У режимі навантаження діють MPC обох обмоток і амплітуда потоку
Із формули трансформаторної ЕРС можна виразити амп­літуду магнітного потоку з урахуванням U1 і E1, отримаємо:
Діюче значення напруги джерела незмінне, тому амплітуда основного магнітного потоку також повинна бути приблизно постійною (Фт=const) в діапазоні від неробо­чого ходу до номінального навантаження. Тому прирівняємо вирази:
З попереднього виразу, виразимо струм первинної обмотки й отримаємо рів­няння струмів:

## Slide 7
Тепер із рівняння струмів очевидно, що будь-яка зміна струму у вторинній обмотці при зміні її навантаження супрово­джується відповідною зміною первинного струму.
Потужності і втрати потужності у трансформаторі
Із живильної мережі на первинну обмотку трансформатора надходить електрична енергія з активною потужністю
де соsφ - коефіцієнт потужності трансформатора; - зсув фаз і
Із вторинної обмотки навантаженню віддається активна потужність:
де соsφ - коефіцієнт потужності навантаження;
Корисна потужність Р2 менше затраченої Рг, а саме:
тому що процес передачі енергії супроводжується втратами потужності в обмотках і осерді:
Потужність електричних втрат у двох обмотках

## Slide 8
Перетворимо рівняння з урахуванням співвідношення струмів:
звідки видно, що електричні втрати потужності пропорційні струму вторинної обмотки в квадраті.
У такому випадку
Магнітні втрати потужності в сталі осердя були розглянуті і вони складаються із втрат потужності на гістерезис і вихрові струми:
Загальний енергетичний рівень трансформатора оцінюється його повною номінальною потужністю
Коефіцієнт корисної дії (ККД) трансформатора
його номінальне значення nном може знаходитися в межах 0,9...0,995, зростаючи з одночасним підвищенням SН0М і габаритів трансформаторів.

## Slide 9
Зміна напруги на затискачах вторинної обмотки трансформатора при навантаженні
Зовнішню характеристику трансформатора U2(S), можна отримати розрахунковим шляхом, вико­ристовуючи паспортні дані трансформатора, де звичайно приво­диться напруга КЗ uк у відсотках, а також втрати потужності в цьому режимі Рк.
З урахуванням цього напруга короткого замикання
і фазовий зсув між цією напругою і струмом при КЗ
враховано, що дослідне КЗ проводиться при номінальному струмі первинної обмотки
При КЗ напруга UlK приходиться на внутрішній опір обмоток трансформатора ZK. При НХ струм у первинній обмотці дуже малий, а у вторинній обмотці відсутній. Тому внутрішнім спадом напруги на опорі ZK можна знехтувати і напруга вторинної обмотки U20 виявиться найбільшою. Зі збільшенням струму навантаження вторинна напруга U2 змінюється, тому що вказаний внутрішній спад напруги зростає, і тоді U2 = U20-Uk.