Лекція 10.

Кондиціювання.

Кондиціювання повітря - це автоматична підтримка в закритих приміщеннях всіх або окремих параметрів повітря (температури, відносної вологості, чистоти, швидкості руху) на певному рівні з метою забезпечення головним чином оптимальних метеорологічних умов, найбільш сприятливих для самопочуття людей, ведення технологічного процесу, забезпечення збереження культурних цінностей.

Сучасні автоматизовані системи кондиціонування повітря підтримують задані параметри повітря в приміщенні незалежно від коливань параметрів навколишнього середовища. Кондиціонування повітря здійснюється комплексом технічних засобів, які називаються системою кондиціонування повітря (CКП).

Системи кондиціонування забезпечуються засобами для очищення повітря від пилу, бактерій і запахів; підігріву, зволоження та осушення його; переміщення, розподілу і автоматичного регулювання температури повітря, його відносної вологості, а іноді і засобами регулювання газового складу і вмісту заряджених іонів в повітрі; а також - засобами дистанційного керування і контролю.

Кондиціонування повітря застосовують для забезпечення:

- параметрів мікроклімату і чистоти повітря, необхідних для технологічного процесу;

- параметрів мікроклімату в межах оптимальних норм (всіх або обов'язкових параметрів) за завданням на проектування;

- необхідних параметрів мікроклімату в межах допустимих норм, коли вони не можуть бути забезпечені вентиляцією в теплий період року без застосування штучного охолодження повітря. Згідно ДБН «Опалення» в теплий період нормується температура в житлових та громадських приміщеннях з постійним перебуванням людей, а також в магазинах, музеях, конференц-залах.

3.1 Розрахунок продуктивності системи кондиціювання.

При роботі системи кондиціювання повітря з приміщення заходить в кондиціонер, охолоджується (осушується, фільтрується, насичується легкими іонами – як додаткові функції кондиціонеру) й повертається в приміщення.  Для знаходження продуктивності системи кондиціювання  треба розглянути тепловий баланс приміщення, при необхідності й вологісний.

Малюнок 3.1 Схема приміщення.

Тепловий баланс приміщення виглядає так

с·Gпр·tпр + Q = с·Gвит·tвит + Qх

с- теплоємність повітря.

Отже, продуктивність системи кондиціювання

Qх = Q + с·Gв·(tвит – tпр)

де Q – сума теплонадходжень для приміщення. див розділ 2.1.

Кількість рециркуляційного повітря, що проходить крізь кондиціонер, дорівнює

L = 3· Qх/·(tвх – tвих)

де tвх,tвих – температура повітря на виході та на виході з кондиціонеру.

3.2 Принципи роботи холодильної машини (кондиціонера)

Принцип роботи кондиціонера базується на законах термодинаміки:

при адіабатному стискуванні температура газу зростає, при адіабатному розширенні – падає.

Мал. 3.2. Схема холодильного циклу.

Холодильний цикл складається з таких етапів:

1. Кипіння хладагенту в випарнику. При цьому відбувається відбору тепла від середовища, що оточує випарник – його охолодження.

2. Стиснення парової фази хладону в компресорі. При цьому його температура та тиск підвищуються. В сучасних компресорах тиск підвищується до 15-25 атм, температура хладагенту – до 70-90 0С.

3. Хладон подається в конденсатор. У конденсаторі рідина з пароподібного стану повертається в рідке. При цьому відбувається процес поглинання тепла – нагрів середовища. що оточує конденсатор.

4. Далі рідина подається до регулятору потоку або дросельного отвору. Проходячи через вузький отвір, хладон втрачає тиск, при падінні тиску його температура падає.

В якості хладагенту використовують речовини, температура кипіння та конденсації яких дозволяє виконувати даний цикл при тиску та  температурі, що технічно можливо досягти. В перших холодильних машинах використовувався аміак, у 20-му сторіччі – фреон R-22, 21-ше сторіччя подарувало нам фреон  R-407 та R-32.

Холодильна машина не продукує холод, вона перекачує його від одного середовища до іншого, в холодильній машина завжди є два теплообмінники. Чим більший розрахунковий перепад температур між теплообмінниками, тим більший тиск необхідно створити компресором, тим більше енергії необхідно докласти, щоб отримати холод.

Тому головною характеристикою холодильної машини є холодильний коефіцієнт:

εх = Qx/N.

де Qx – кількість холоду, що можна отримати від холодильної машини

N – кількість електроенергії, що витрачається для цього.

Холодильний коефіцієнт сучасних кондиціонерів при роботі в температурному діапазоні +18/+350С, дорівнює 3.

Кількість тепла, що відводиться від конденсатору дорівнює:

Qт = Qx + N

Звідси витікає можливість запустити цикл в зворотному напрямку й отримати тепло від більш холодного середовища. Такий пристрій називають тепловим насосом. Роботу теплового насосу характеризує коефіцієнт теплової ефективності. Він залежить від температури середовища, від якого відбирають тепло.

εт = Qт/N.

Між коефіцієнтами є зв´язок

εт = εх +1.

Для повітряних теплових насосів при роботі в температурному діапазоні +50/-50С, коефіцієнт теплової ефективності дорівнює 3, в температурному діапазоні +50/-250С – 1,5.

Для водних теплових насосів, що беруть тепло з грунта або низькотемпературних джерел, наприклад,  побутових чи виробничих  стічних вод, в температурному діапазоні +50/+50С коефіцієнт теплової ефективності може сягати 5-6.

3.2 Схеми систем кондиціювання.

В цьому розділі ми розглянемо основні конструктивні схеми систем кондиціювання.

Фреонові системи.

Найбільш простою з них буде є моноблок, коли всі елементи упаковано в один блок. Він встановлюється всередині стіни. Задня його частина контактує з зовнішнім повітрям, передня – з внутрішнім.

Мал. 3.3. Віконний моноблочний кондиціонер

Цей спосіб охолодження має масу недоліків – великий отвір, який порушує цілісність огородження, шум, низька ефективність.

Найбільш розповсюдженою на даний час є спліт-система, яка складається з зовнішнього блоку, внутрішнього блоку та фреонових магістралей між ними.

Мал 3.4. Схема роботи спліт-системи.

Для такої системи є багато варіантів внутрішніх блоків – настінний, касетний, канальний – які впишуться у будь-який дизайн приміщення, є велика лінійка пристроїв – від 7 до 50 кВт.

Обмеження такі – зовнішній блок повинен мати вільний простір для обдуву, відстань між внутрішнім та зовнішнім блоком обмежена 10-15 м.

В результаті можемо отримати ось такий фасад.

Ще більш складною є мультиспліт або VRFсистема, коли всі внутрішні блоки приєднуються до загальної фреонової магістралі.

Мал 3.5. Схема роботи мультисплітсистеми.

Недоліком такої системи є фреонова магістраль, що прокладається через всю будівлю. Вона складається з двох утеплених трубок, з тиском до 25 атм. Втрати холоду (тепла) в такій магістралі погіршують ефективність системи на 10-15%. Також існують обмеження по габаритам -  50 м по горизонталі, 15 м по вертикалі від зовнішнього до останнього внутрішнього блока. Ще однією особливістю є те, що всі внутрішні блоки мають працювати в одному режимі – або на охолодження, або на обігрів.

Проміжним варіантом є дубль-спліт система – коли до одного зовнішнього блоку приєднуються два внутрішніх блоки.

До 90% всіх систем охолодження є фреонові системи.

Водяні системи охолодження.

Мал 3.6. Схема роботи системи чилер-фанкойл.

В такій системі холодоносієм є холодна вода, найтиповіший температурний перепад 7/12 0С. Також можуть бути використані сольовий розчин або гликолеві розчини. Холодильна машина - чилер розміщується на даху або біля зовнішньої стіни з хорошим обдувом. Холодильна машина може бути моноблочна – тоді частина трубопроводу для холодоносія  прокладена ззовні приміщення,- або роздільна – тоді одна частина чилеру на вулиці, друга частина, а також насосна станція – в спеціальному приміщенні, а між ними прокладений фреонопровід.

Холодна вода з чилеру подається в насосну станцію й звідти розподіляється по будівлі. В кожному приміщенні, що потребує охолодження, встановлюється фанкойл. Внутрішні блоки – фанкойли – являють собою теплообмінники з маленькими вентиляторами. Вентилятор проштовхує внутрішнє повітря крізь теплообмінник, охолоджуючи його.

Фанкойли можуть бути встановлені в різних місцях – на стіні, під стелею, у підшивній стелі, на  підлозі під вікном:

Настінний           Касетний            Канальний          Напільний (стельовий)

Таким чином, небезпечна фреонова магістраль з мультиспліт-системи замінена водяною, габаритні розміри системи зросли до кількасот метрів по горизонталі та п’ятдесяти метрів по вертикалі. З´явилась можливість досконалого регулювання відпуску холоду. Недоліками такої системи виявилась є ціна, а також понижений у порівнянні з фреоновими коефіцієнт ефективності – 2-2,2.

Таку систему можна сумістити з системою опалення, подавши в фанкойл гарячий теплоносій від альтернативного джерела теплоти або від чилеру, запустивши його в режимі теплового насосу.

Також нагадуємо, що дані системи кондиціювання не виконують функцій вентиляції, прохолодне повітря, що поступає з кондиціонеру в приміщення – це оброблене повітря з приміщення, рециркуляційне, тому для забезпечення свіжим повітрям необхідно мати додаткову систему вентиляції.

Деякі внутрішні блоки мають функцію підмішування зовнішнього повітря до рециркуляційного, але не більше 10% від загального.

Повітряні системи охолодження

Систему кондиціювання можливо об’єднати з системою вентиляції. Припливне повітря готується аналогічно механічним системам вентиляції, охолоджується до 16-18 0С та роздається системою повітропроводів.

Якщо кількість свіжого  повітря, яку необхідно подати  в систему вентиляції значно менша за кількість повітря при кондиціювання. доцільно обладнати установку блоком рециркуляції, який буде змішувати повітря, що видаляється з приміщення та свіже повітря у необхідних пропорціях.

Димовидалення.

Димовидалення — комплекс засобів та заходів для видалення диму з приміщень під час пожежі, один з головних елементів захисту людей при пожежі. Головна мета систем димовидалення — створення всіх необхідних умов для безпечної евакуації персоналу

Обов'язкове облаштування системи вентиляції, димовидалення

Видалення диму та продуктів горіння вимагають такі приміщення:

- Коридори та холи у житлових, громадських та адміністративних будівлях, згідно ДБН В.2.2-9 /15/24/28 або інших будівельних норм у залежності від виду та специфіки об'єкту.

- Коридори виробничих, житлових, громадських та адміністративних будівель умовною висотою більшою за 26,5 м.

- Коридори завдовжки більше за 15 м, які не мають природного освітлення, виробничих будівель категорій А, Б та В з кількістю поверхів у два та більше.

- Виробничі та складські приміщення з постійними робочими місцями, якщо приміщення відносяться до категорій А, Б, В, Г та Д у будівлях Iva ступеню вогнестійкості.

- Торгові зали площею понад 150 кв. м, книгосховищ та архівів.

- Приміщення, що не мають природного освітлення:

  - Громадські та адміністративні будівлі з постійним або тимчасовим перебуванням 50 та більше осіб.

  - Площею 55 кв. м та більше, призначені для зберігання, або в яких використовуються горючі матеріали, при наявності постійних робочих місць.

  - Гардеробні площею 200 кв. м та більше.

Необов'язкове облаштування систем димовидалення

Можна не передбачати облаштування систем вентиляції та димовидалення у таких приміщеннях:

- Час заповнення димом яких перевищує час, необхідний на евакуацію, розрахований відповідно до Держстандарту 12.1.004 (крім приміщень категорії А та Б).

- Площа яких менше ніж 200 кв. м за умови, що вони відокремлені від суміжних приміщень протипожежними перегородками 1-го типу та перекриттями 3-го типу, та обладнані системами водяного та пінного пожежогасіння (крім приміщень категорії А та Б).

- Обладнаних автоматичними системами пожежогасіння об'ємним способом.

- Лабораторних приміщень категорії В площею 36 кв. м та менше.

- Коридорів та холів, якщо для приміщень, що мають двері та відкриваються у цей коридор, передбачено безпосереднє димовидалення з механічним приводом.

Витяжна протидимна вентиляція

У разі спрацьовування датчиків задимлення включаються вентилятори, через спеціальні отвори задимлене повітря відкачується з приміщень і викидається на вулицю. Чистий надходить зовні, за рахунок такого обміну суттєво покращуються його характеристики.

. Припливна протидимна вентиляція

Потужні вентилятори після отримання сигналу вмикаються та подають у приміщення великі обсяги чистого зовнішнього повітря. За рахунок підвищення тиску блокується надходження диму, підвищується безпека перебування людей. Надмірне повітря безперервно видаляється через природні нещільності у дверних та віконних отворах або за допомогою каналів природної вентиляції. Припливна протидимна вентиляція розраховується з урахуванням категорії будівлі з безпеки та розмірів підключених до системи приміщень. Рекомендується до використання на шляхах евакуації персоналу: коридори, сходові марші, ліфти, тамбури тощо.

Житлові будинки

Система димовидалення в багатоквартирному будинку ділиться на два типи, застосування яких залежить від поверховості будівлі, - малоповерхова або багатоповерхова будівля. Будинки, висота яких складає до 14 поверхів, найчастіше обладнується системами природного димовидалення завдяки вентиляційним шахтам, а в будинках, в яких понад 14 поверхів, встановлюються потужні вентилятори, які з одного боку видаляють дим із шляхів евакуації, а з іншого подають свіже повітря. І той і інший варіант системи димовидалення багатоповерхового будинку є високоефективним і часто застосовується в багатоквартирних будинках.

Промислові будівлі

Промислові підприємства істотно відрізняються від житлових, і передбачають використання тільки індивідуальних проєктів. Промислові об'єкти мають не тільки різну поверховість, кількість співробітників, а й специфіку роботи, а також продукцію, яку вони виробляють. Вимоги до системи пожежної безпеки на промислових об'єктах можуть бути різними, і припускати не лише швидку евакуацію персоналу, а й локалізацію вогнища займання, з доступом персоналу для його ліквідації.