Практична робота 16

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

Мета роботи: ознайомитися з сучасними (інноваційними) технологіями очищення стічних вод, принципами мембранних процесів, порівняти ефективність методів та визначити сфери їх застосування.

Стічні води, незалежно від їхнього походження (господарсько-побутові, промислові, поверхневі чи фільтрат), характеризуються наявністю широкого спектру забруднюючих речовин, що вимагає застосування ефективних і комплексних методів очищення.

Класифікація та специфіка стічних вод

| Категорія стічних вод | Джерело потоку | Основні забруднюючі речовини | Специфіка очищення |
| --- | --- | --- | --- |
| Господарсько-побутові | Житлові будинки, громадські заклади | Органічні речовини (БСК, ХСК), патогени, біогенні елементи (N, P), ПАР | Біологічне очищення, знезараження. |
| Промислові (Виробничі) | Технологічні процеси | Специфічні токсичні органічні сполуки, важкі метали, кислоти/луги, барвники | Попереднє фізико-хімічне очищення (нейтралізація, коагуляція) перед біологічним. |
| Фільтрат | Полігони твердих побутових відходів (ТПВ) | Висока концентрація органіки, кольорові та важкі метали, амоній, мікрозабрудники | Найтоксичніший стік. Вимагає комбінації біологічних методів, мембранних систем (НФ/ЗО) та окислення. |

1. Загальні принципи мембранних технологій

Мембранне розділення (Membrane Separation) – це фізико-хімічний процес, що ґрунтується на вибірковому (селективному) проходженні компонентів рідкої суміші через напівпроникну мембрану під дією рушійної сили (зазвичай, різниці тиску).

Мембрана (Membrane): Тонкий шар матеріалу (полімерного, керамічного або металевого), що виконує роль високоселективного фільтра. Класифікується за розміром пор, матеріалом та конфігурацією.

Рушійна сила (Driving Force): Різниця тиску, концентрації або електричного потенціалу, яка змушує рідину (розчинник) проходити через мембрану. Для баромембранних процесів (мікро-, ультра-, нанофільтрація, зворотний осмос) це трансмембранний тиск (TMP).

Вихідний розчин (Feed/Influent): Стічна вода, що подається на мембранний модуль.

Пермеат (Permeate): Очищена рідина, що пройшла через мембрану.

Концентрат (Retentate/Concentrate): Забруднена рідина, що не пройшла через мембрану і містить високу концентрацію затриманих речовин.

Забруднення мембрани (Fouling): Накопичення забруднюючих речовин (органіки, колоїдів, солей, мікроорганізмів) на поверхні або всередині пор мембрани, що призводить до зниження її проникності (потоку) і вимагає хімічного або фізичного очищення.

Класифікація баромембранних процесів за розміром пор:

| Назва технології | Розмір пор (мкм) | Рушійний тиск (бар) | Що затримує (приклади) |
| --- | --- | --- | --- |
| Мікрофільтрація (МФ) | 0.1 - 10 | 0.1 - 2 | Бактерії, завислі речовини, великі колоїди. |
| Ультрафільтрація (УФ) | 0.01 - 0.1 | 1 - 7 | Віруси, білки, макромолекули, більшість колоїдів. |
| Нанофільтрація (НФ) | 0.001 - 0.01 | 5 - 30 | Двовалентні іони (жорсткість), органічні молекули середнього розміру, барвники. |
| Зворотний осмос (ЗО) | < 0.001 | 15 - 80 | Одновалентні іони (NaCl), низькомолекулярні органічні сполуки. |

2. Мембранні біореактори (МБР)

Мембранний біореактор (МБР, MBR - Membrane Bioreactor) — це інноваційна технологія очищення стічних вод, яка поєднує традиційний біологічний процес (активний мул) із мембранним розділенням (УФ або МФ).

Принцип роботи:

У системі МБР мембранний модуль замінює вторинний відстійник. Активний мул та очищена вода розділяються безпосередньо за допомогою мембрани.

- Біологічна очистка: Стічна вода надходить у біореактор, де мікроорганізми активного мулу окислюють та розкладають органічні забруднення.

- Мембранне розділення: Суміш мулу з рідиною (мулова суміш) подається на мембранний модуль або проходить через нього (у випадку занурених систем), де чиста вода (пермеат) відсмоктується через пори мембрани.

Ключові переваги MBR:

- Висока концентрація активного мулу (Cм): Завдяки повному утриманню мулу мембраною, його концентрація в реакторі може досягати 8 - 15 г/л (порівняно з 2 - 5 г/л у класичних аеротенках).

  - Наслідок: Збільшення швидкості окислення забруднень та зменшення необхідного об'єму реактора.

- Висока якість пермеату: Відсутність завислих речовин, бактерій та вірусів у пермеаті, що дозволяє використовувати його для повторного використання або як ідеальну підготовку до наступних стадій (НФ, ЗО).

- Незалежність HRT та SRT: Можливість роздільного керування часом гідравлічного утримання (HRT) та часом утримання осаду (SRT), що оптимізує процеси нітрифікації та видалення азоту.

Терміни MBR:

- Занурений МБР (Submerged MBR): Мембранні модулі розташовані безпосередньо всередині біологічного реактора. Вимагає меншого енергоспоживання для перекачування, але складніше обслуговування.

- Виносний/Зовнішній МБР (External/Sidestream MBR): Мембранні модулі розташовані поза біореактором; мулова суміш безперервно прокачується через них.

- Потік (Flux, J): Об'єм пермеату, що проходить через одиницю площі мембрани за одиницю часу. Вимірюється в л/(м2 год.).

3. Нанофільтрація (НФ)

Нанофільтрація (НФ, NF - Nanofiltration) — це процес баромембранного розділення, який займає проміжне положення між ультрафільтрацією та зворотним осмосом.

Принцип роботи та селективність: НФ використовує тиск для просування води через мембрану з надзвичайно малими порами (1 - 10 нм).

- Розмірне Виключення (Size Exclusion): НФ ефективно затримує частинки та молекули з молекулярною масою від 200 до 1000 Дальтон. Це дозволяє видаляти більшість органічних мікрозабруднень.

- Зарядне Виключення (Charge Exclusion): Ключова відмінність НФ від ЗО. Мембрани НФ, як правило, несуть електричний заряд, що дозволяє їм вибірково затримувати двовалентні та багатозарядні іони (наприклад, Ca2+, Mg2+, SO42-) набагато краще, ніж одновалентні іони (Na+, Cl-).

Застосування НФ в очищенні стічних вод:

Нанофільтрація є типовим третинним етапом очищення після МБР або традиційної біологічної очистки:

- Пом'якшення Води: Видалення іонів жорсткості, що дозволяє повторно використовувати воду в промислових процесах.

- Видалення Органічних Мікрозабруднень: Ефективне усунення залишків фармацевтичних препаратів, пестицидів, барвників та ендокринно-руйнівних речовин.

- Зменшення Загальної Мінералізації (TDS): Часткове опріснення, яке є більш енергоефективним, ніж зворотний осмос, оскільки вимагає меншого робочого тиску.

Терміни НФ:

- Молекулярна Межа Відсікання (MWCO - Molecular Weight Cut-Off): Молекулярна маса, при якій мембрана затримує 90% молекул даної речовини. Для НФ це зазвичай 200 - 1000 Да.

- Селективність (Selectivity): Здатність мембрани розділяти компоненти суміші, виражена як відношення концентрації затриманого компонента в концентраті до його концентрації в пермеаті.

4. Порівняння інноваційних методів

| Технологія | Основний механізм | Ключова перевага | Застосування (специфічні стоки) | Енергетичний баланс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБР | Біологічне очищення + Мембранне розділення | Висока якість пермеату, компактність. | Різноманітні стоки, підготовка до повторного використання. | Високе енергоспоживання (аерація та перекачування/очищення мембран). |
| АГС | Гранульована біомаса + SBR | Відмінне осадження, одночасне видалення C, N, P. | Міські та деякі промислові стоки. | Низьке енергоспоживання (відсутність вторинного відстійника). |
| МПЕ/БЕС | Мікробне окислення + Електрохімія | Генерація електроенергії, очищення важких металів. | Стоки з високим вмістом органіки (ХСК). | Енергетично позитивний (генерація енергії). |
| Фіторемедіація | Поглинання рослинами | Екологічність, низька вартість. | Великі об'єми, розбавлені стоки, видалення важких металів. | Низьке енергоспоживання (практично нульове). |

5. Традиційні та інноваційні біологічні механізми очищення

Біологічне очищення є основним етапом для видалення біологічно розкладних забруднень і базується на двох ключових процесах:

- Аеробні Процеси (за наявності O2): мікроорганізми (здебільшого, бактерії) використовують органічні речовини як джерело енергії та будівельний матеріал, розкладаючи їх до кінцевих продуктів: CO2, H2O та нової біомаси (активний мул).

- Анаеробні процеси (без O2): мікроорганізми (зокрема, метаногени, як-от Methanosaeta та Methanosarcina) розкладають органіку у кілька стадій (гідроліз, ацидогенез, ацетогенез, метаногенез) з утворенням метану (CH4) та CO2.

Перевага: Процес є енергетично вигідним, оскільки отриманий біогаз може бути використаний для генерації тепла або електроенергії, частково покриваючи потреби очисних споруд.

Класифікація біологічних систем

| Тип системи | Принцип роботи | Приклади технологій | Метод очищення |
| --- | --- | --- | --- |
| Аеробні (Зважена біомаса) | Мікроорганізми у вільному русі (активний мул). | Аеротенки (ємності з аерацією), SBR-реактори (періодичної дії). | Висока ефективність видалення БСК та нітрифікації. |
| Аеробні (Прикріплена біомаса) | Мікроорганізми утворюють біоплівку на носіях. | Біофільтри (заповнені матеріалом), Системи з рухомими біоплівками (MBBR). | Стійкість до токсичних навантажень, менший об'єм мулу. |
| Анаеробні | Обробка без кисню, утворення біогазу. | Метантенки (для осадів), UASB-реактори (з висхідним потоком). | Очищення висококонцентрованих стоків, рекуперація енергії. |
| Факультативні | Чергування аеробних та анаеробних умов. | Ставки окиснення (природні чи штучні водойми). | Низькі капітальні та експлуатаційні витрати, але велика площа. |

Контрольні питання

- Які основні категорії стічних вод виділяють за джерелом походження?

- Які забруднювачі найбільш характерні для господарсько-побутових стічних вод?

- Чим відрізняються промислові стічні води від побутових за складом та методом очищення?

- Чому фільтрат полігонів ТПВ вважається одним із найтоксичніших видів стоків?

- У чому полягає принцип мембранного розділення?

- Які рушійні сили використовуються у баромембранних процесах?

- Дайте визначення термінам: пермеат, концентрат, TMP.

- Що таке fouling і чому він є критичним недоліком мембранних систем?

- За яким принципом класифікують мембрани у МФ, УФ, НФ і ЗО?

- Які речовини затримує мікрофільтрація, а які — нанофільтрація?

- У чому полягає відмінність між зануреними та зовнішніми МБР-системами?

- Які переваги має МБР у порівнянні з традиційними аеротенками?

- Чому при використанні МБР концентрація активного мулу може бути значно вищою?

- У чому полягає принцип селективності нанофільтрації?

- Які мікрозабруднення ефективно видаляє нанофільтрація?

- Для яких стоків найчастіше застосовують МПЕ/БЕС (біоелектрохімічні системи)?

- Чому БЕС вважаються енергетично позитивними технологіями?

- Поясніть принцип роботи технології АГС та її основні переваги.

- У чому полягає перевага гранульованого мулу порівняно зі звичайним активним мулом?

- Чому фіторемедіацію не можна застосовувати для концентрованих токсичних стоків?

- Які біологічні процеси називають аеробними, а які — анаеробними?

- Що таке метаногенез і в яких умовах він відбувається?

- Які технології належать до систем із прикріпленою біомасою?

- У чому полягає перевага MBBR над класичними аеротенками?

- Які переваги та недоліки мають факультативні ставки очищення?

- Наведіть приклади комбінованих схем очищення для складних стічних вод.

- Чому доочищення після МБР часто виконують НФ або ЗО?

- Як енергетичний баланс впливає на вибір технології очищення?

- Які технології вважаються найбільш екологічно орієнтованими?

- Чому інноваційні технології стають пріоритетними у сучасних системах очищення стічних вод?