# ПРАКТИЧНА РОБОТА №3

# ІОНООБМІННЕ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД

## 1. Установки для іонообмінного очищення вод

Схема іонообмінного очищення та знесолення вод вибирається залежно від призначення установки, складу та витрат води, вимог до якості очищеної води (рис. 3.1).

|  | 1 - приймальний резервуар; 2 – насос; 3 – фільтр; 4, 5 – аніонітові фільтри; 6 – катіонний фільтр; 7 – бак для виділених забруднювачів; 8 – бак для збирання обробленого розчину; 9 – дозатор; 10 – бак з вапном; 11 – бак для нейтралізації промивного розчину; 13 – ємність з лугом; 14 – ємність з кислотою |
| --- | --- |

Рис. 3.1. Схема установки для іонообмінного очищення стічних вод

При очищенні води, яка має слабко кислу або нейтральну реакцію від іонів 2- та 3-валентних металів за відсутності або малого вмісту катіонів лужних металів, амонію, аніонів слабких кислот (карбонатів, силікатів, боратів) процес здійснюється за одноступеневою схемою послідовним фільтруванням через катіоніт у водневій формі та слабко основний аніоніт у гідроксильній формі.

При очищенні води від хроматів, біхроматів необхідно використовувати слабко основні аніоніти АП-І8-10П, АН-251 або сильно основний аніоніт АВ-17, які стійкі до дії сильних окислювачів.

Для глибокого очищення вод від аніонів слабких кислот (боратів, силікатів) застосовують схему з одноступеневим Н - катіонуванням та 2-ступеневим аніонуванням. На першій стадії використовуються слабкоосновні аніоніти, на другій - сильноосновні аніоніти.

Для знесолення та очищення вод у випадку значного вмісту в них лужних металів та амонію, а також за наявності іонів 2- та 3-валентних металів доцільно застосовувати 2-ступеневе Н - катіонування.

За наявності у воді великої кількості карбонатів, для запобігання швидкому виснаженню ємності сильно основних аніонітів 2-го ступеня аніонування з води, після Н - катіонування, видаляється карбонова кислота в спеціальних дегазаторах з насадкою із кілець Рашига, Палля, сідел Берлі або в інших масообмінних апаратах.

Іноді для стабілізації показника рН очищеної води або глибокого її знесолення та видалення аніонів слабих кислот замість аніонітних фільтрів другого ступеня, або після них використовують фільтри змішаної дії, заповнені сильно кислотними катіонітами та сильно основними аніонітами.

Вміст мулистих часток у воді, що надходить на іонообмінні фільтри, не повинен перевищувати 8 мг/л. Величина ХПК має бути не більшою за 8 мг О2/л. В іншому випадку в схему іонообмінної установки включаються споруди попереднього очищення з механічними та сорбційними фільтрами.

За наявності у водах складної суміші катіонів велике значення має селективність їх поглинання катіонітами. Для визначення найменш сорбованих катіонів при обміні на катіоніті КУ-2 слід брати до уваги ряд катіонів за енергією їх витіснення одного іншим:

Н+ < Na+ < NH4+ < Mg2+ < Zn2+ < Co2+ < Cu2+ < Cd2+ < Ni2+ < Ca2+ < Sr2+ < Pb2+ < Ba2+

При обміні на слабко кислотних катіонітах встановлено наступний ряд селективності катіонів:

Mg2+ < Са2+ < Ni2+ < Co2+ < Cu2+.

Визначено також ряд селективного поглинання аніонів сильних кислот на сильно та слабко основних аніонітах:

Cl- < NО3- < SO32- < CrO42-.

Аніони слабких кислот за спорідненістю до сильно основних аніонітів утворюють наступний ряд:

силікати < борати < фосфати

У разі наявності у воді кількох катіонів та аніонів системи розраховуються як однокомпонентні за найменш собованими або лімітуючими іонами при сорбції їх з індивідуальних розчинів.

Реакції, що відбуваються на катіоніті:

В ряді випадків іонообмінні установки застосовують спеціально для виділення окремих специфічних компонентів із стічних вод.

Для заповнення Н - катіонних фільтрів при очищенні вод та їх знесоленні використовують катіоніти КУ-1; КУ-2-8; КУ-2-20; КУ-23; КБ-4; КБ-4І1-2; КБ-4-10П та їх імпортні аналоги.

Із аніонітів найчастіше застосовують наступні: сильно основні – АЗ-17-8, АВ-29-12П; середньої основності – ЕДЕ-10П; слабко основні – АН-2-ФН, АН-18, АН-22, АН-32, АН-221, АН-251 та їх імпортні аналоги.

У таблиці 1 наведена характеристика деяких катіонітів, а в таблиці 3 – аніонітів. Іоніти для очищення стічних вод вибираються залежно від умов ведення процесу та вимог до якості очищеної води.

Для вибору іонообмінної смоли при очищенні води від специфічних сполук або елементів наводяться обмінні ємності іонітів за деякими компонентами, які є в стічних водах.

В таблиці 3.2 наведена динамічна обмінна ємність (ДОЄ) ряду катіонітів за міддю, нікелем, цинком; в таблиці 3.4 - ДОЄ аніонітів за хроматами; в таблиці 3.5 – робоча обмінна ємність (РОЄ) аніоніту АВ-17 в ОН-формі за аніонами сильних кислот при виділенні хроматів.

В інших таблицях наводяться дослідні дані з ємності деяких іонітів за фенолом (табл. 3.6), катіонітів КУ-2 та КБ-4П-2 за піридином (табл. 3.7), аніонітів ЕДЕ-10П та АВ-17 за мурашиною кислотою (табл. 3.8) та деяких катіонітів за аніліном (табл. 3.9).

Процеси іонообмінного очищення та знесолення стічних вод можуть здійснюватись у різних апаратах: іонообмінних фільтрах з обробкою води в щільному шарі; фільтрах для роботи з псевдо зрідженим шаром іонітів; пульсаційних колонах.

Для очищення та знесолення стічних вод використовують Н - катіонітові фільтри першого ступеня, вертикальні, паралельнотічні. Їх характеристики наведені в таблиці 3.10.

Фільтри змішаної дії (ФЗД) є двох типів: з внутрішньою регенерацією та з виносною. В практиці для очищення та знесолення стічних вод найчастіше застосовуються ФЗД з внутрішньою регенерацією, характеристики яких наведені в таблиці 3.11.

Таблиця 3.1

Характеристики катіонітів

| Марка катіоніту | Розмір гранул катіоніту, мм | Вміст, % |  | Насипна густина товарного іоніту, т/м3 | Питомий об'єм набрякного катіоніту, м3/т | Середня робоча обмінна ємність, г-екв/м3 |  | Повна обмінна ємність в динамічних умовах, г-екв/м3 | Допустима температура води при очищенні, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | робочої фракції | вологи |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | при Н-катіонуванні | при Na-катіонуванні |  |  |
| CM- 1 | 0,3-0,8 | — | — | 0,65 | — | 250 | 400 | — | 60 |
| СК-1 | 0,5-1,1 | — | — | 0,65 | — | 200 | 350 | — | 60 |
| КУ-1 | 0,4-2,0 | 92,2 | 40-50 | 0,63-0,75 | 2,9-3,2 | 300 | 330 | 550 | 80 |
| КУ-2- 8 | 0,315-1,25 | 93,0 | 40-60 | 0,72-0,8 | 2,9 | 800 | 800 | 1850 | 120 |
| КУ-2-20 | 0,315-1,25 | 92,0 | 30-40 | 0,8 | 2,0 | — | — | 1300 | — |
| КУ-23 | 0,315-1,25 | 95,0 | 50-70 | 0,72 | 4,3 | 400 | — | 1100 | 120 |
| КБ-4 | 0,355-1,5 | 90,0 | 35-65 | 0,55-0,72 | 3,0 | — | — | 2000 | 120 |
| КБ-4П-2 | 0,355-1,5 | 95,0 | 60-75 | 0,7-0,8 | 2,8 | — | — | 2500 | 150 |
| КБ4-10П | 0,355-1,5 | 95,0 | 55-70 | — | 3,3 | — | — | 1800 | — |

Таблиця 3.2

Динамічна обмінна ємність катіонітів

| Марка катіоніту | ДОЄ, мг-екв на 1 г катіоніту за катіонами |  |  | ДОЄ, г на 1 г катіоніту за катіонами |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | цинку | міді | нікелю | цинку | міді | нікелю |
| КУ-2-8 | 2-3 | 3,7-3,8 | 2,1-2,3 | 65-90 | 80-120 | 67-70 |
| КБ-4 | 0,5 | — | — | 163 | — | — |
| СМ-1 | 0,2 | 2,5 | 0,4-1,0 | 6,5 | 70-80 | 11-30 |
| КУ-1 | 0,4 | — | — | 13 | 70-90 | — |

Таблиця 3.3

Характеристики аніонітів

| Марка аніоніту | Фракцій ний склад набряклого аніоніту, мм | Вміст |  | Густина товарного іоніту, т/м3 | Питомий об'єм набряклого іоніту, не більше, % | Повна обмінна ємність, г-екв/м3 |  |  | Обмінність в динамічних умовах, г-екв/м3 | Допустима температура при очищенні, °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | робочої фракції, не менше, % | вологи, % |  |  | за СІ-іонами | за SО42- іонами | за SiO3 2- -іонами |  |  |
| АН-2ФН | 0,4-4,2 | 92,0 | 2-10 | 0,65-0,68 | 3,2 | 500 | 700 | — | 1700-1750 | 40 |
| AH-18-8 | 0,4-1,25 | 92,0 | 30-50 | 0,68 | 2,5 | 850 | 1000 | — | 650 | 70 |
| АН-18-П | 0,355-1,5 | 92,0 | 35-60 | — | 3,5 | 1100 | — | — | — | 70 |
| АН-22 | 0,315-1,25 | 90,0 | 30-50 | 0,79 | 2,3±0,5 | 1800 | — | — | 1000 | 100 |
| АН-31 | 0,4-1,2 | 92,0 | 2-10 | 0,7-0,8 | 3,2 | 1200 | — | — | 1260 | 100 |
| АН-221 | 0,315-1,25 | 90,0 | 40-60 | 0,83 | 3,9 | 1800 | — | — | 860 | 100 |
| АН-251 | 0,63-1,6 | 90,0 | >=50 | 0,34-0,46 | 3,0-3,6 | 800 | — | — | — | 120 |
| ЕДЕ-10П | 0,4-1,8 | 92,0 | 2-10 | 0,6-0,7 | 3,45 | 650 | — |  | 50 | 45 |
| АБ-17-8 | 0,355-1,25 | 92,0 | 40-60 | 0.74 | 2,9 | 1050 | — | — | 400 | 90 |
| АВ-17-84С | 0,4-1,25 | 95,0 | — | — | 3,3 | 1000 | — | — | . | 90 |
| АВ-29-12П | 0,355-1,5 | 95,0 | 55-65 | — | 3,6 |  | — | — | — | 40 |

Таблиця 3.4

Динамічна обмінна ємність аніонітів за хроматами

| Марка аніоніту | ДОЄ, за Сr (VI) до проскоку |  |
| --- | --- | --- |
|  | % за масою сухої смоли | г-екв-м3 |
| АВ-17-8 | 11-12 | 720-780 |
| АВ-17-16 | 7,3-8,4 | 480-550 |
| АН-18 | 6,9-10,4 | 450-680 |
| АН-251 | — | 850 |

Таблиця 3.5

Робоча обмінна ємність аніоніту АВ-17 в ОН-формі

| Склад стічної води, мг - екв/л |  |  |  |  | РОЄ, гекв/м3 |  | Використання РОЄ по Cr (VI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cr (Vl) | SO42- | C1- | NО3- | Ан | Ан | Сr (VI) |  |
| 0,8-1,1 | 0,8-1,1 | 0,4-0,5 | — | 2,0-2,7 | 660-900 | 270-436 | 41-48 |
| 1,2-1,3 | 1,2-1,4 | 0,3-0,4 | 4,8-5,3 | 7,5-8,4 | 600-925 | 108-144 | 16-18 |
| 1,2-1,3 | 1,3-1,4 | 0,3-0,4 | 0,4 | 3,1-3,5 | 835-1095 | 328-348 | 32-39 |
| 1,2-1,4 | 1,2 | 0,3 | 0,2 | 2,9-3,1 | 760-860 | 336-376 | 44 |

Таблиця 3.6

Ємність іонітів за фенолом

| Марка іоніту | Ємність у статичних умовах, мг/г | В динамічних умовах |  | При сорбції фенолу із водно-метанольних середовищ, мг/г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до проскоку | до насичення |  |
| СМ-1 | 37-40 | 92 | 90-100 | — |
| КУ-1 | — | — | 70-90 | — |
| ЕДЕ-10П | 54-55 | 120 | 54-68 | 80-100 |
| АВ-І7 | 85-89 | 147 | 90-95 | 100-120 |

Таблиця 3.7

Ємність катіонітів за піридином

| Марка катіоніту | Статична обмінна ємність при сорбції із чистих розчинів |  | Динамічна сорбційна ємність при сорбції із стічних вод в присутності катіонів натрію та амонію |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до насичення |  | до проскоку |  |
|  | мг-екв/г | мг/г | мг-екв/г | мг/r | мг-екв/г | мг/r |
| КБ-4П-2 | – | – | 1,0-1,1 | 80-88 | 0,7-1,0 | 56-80 |
| КУ-2 | 3,2-3,3 | 250-269 | 1,5-2,2 | 120-180 | 1,3-2,1 | 105-170 |

Таблиця 3.8

Ємність аніонітів за мурашиною кислотою

| Марка аніоніту | Ємність |  |
| --- | --- | --- |
|  | мг-екв/г | мг/г |
| ЕДЕ-10П | 4,5-4,6 | 206-209 |
| АВ-17 | 3,7-3,9 | 170-180 |

Таблиця 3.9

Ємність аніонітів по аніліну

| Марка катіоніту | ДОЄ до проскоку, мг/г, при концентрації аніліну 1 мг/л | Повна динамічна обмінна ємність, мг/г |
| --- | --- | --- |
| КУ-1 | 227 | 340 |
| КУ-Іг | — | 67 |
| КУ-2 | 146 | 310 |
| КБ-4П-2 | 330 | 422 |

Таблиця 3.10

Характеристики Н-катіонітових фільтрів

| Характеристика фільтру | ФИПа 1-1-6 | ФИПа 1-1, 5-6 | ФИПа 1-2-6 | ФИІІа 1-2, 6-6 | ФИПа 1-3-6 | ФИПа 1-3, 4-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Робочий тиск, МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Площа фільтрування, м2 | 0,785 | 1,775 | 3,14 | 5,3 | 7,1 | 9,1 |
| Діаметр фільтра, мм | 1000 | 1500 | 2000 | 2600 | 3000 | 3400 |
| Висота шару іоніту, м | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Об'єм завантаження іоніту, м | 1,5 | 3,56 | 7,85 | 13,25 | 17,75 | 22,75 |
| Маса фільтра (з арматурою),т | 0,905 | 1,692 | 2.796 | 4,558 | 5,527 | 7,848 |
| Питомий тиск на фундамент, МПа | 0,65 | 0,69 | 0,6 | 0,65 | 0,68 | 0,65 |

Таблиця 3.11

Характеристики ФЗД з внутрішньою регенерацією

| Характеристика фільтра | ФЗДНр 2,0-10 | ФЗДНр 2,6-10 | ФЗДНр 3,4-10 | ФЗДНр 2,0-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тиск, МПа: робочий | 1 | 1 | 1 | 0,6 |
| пробний гідравлічний | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,9 |
| Площа фільтрування, м2 | 3,14 | 5,3 | 9,1 | 3,13 |
| Діаметр фільтра, мм | 2000 | 2600 | 3400 | 2000 |
| Висота фільтруючого шару, м: загальна | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| катіоніту | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| аніоніту | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Об'єм фільтруючого завантаження, м3: катіоніту | 1,9 | 3,18 | 5,5 | 1,9 |
| аніоніту | 1,9 | 3,18 | 5,5 | 1,9 |
| Маса, т: катіоніту | 1,35 | 2,26 | 3,9 | 1,35 |
| аніоніту | 1,4 | 2,35 | 4,1 | 1.4 |
| навантажувальна | 17 | 20,5 | 4,5 | 15,5 |
| Питомий тиск на фундамент, МПа | 17 | 20,5 | 4,5 | 15,5 |

Важливим у проектуванні іонообмінних установок є обчислення втрати напору в навантаженні іонітових фільтрів. У таблиці 12 наведені дані про втрату напору, залежно від розмірів зерен іоніту, висоти шару та швидкості фільтрування.

Таблиця 3.12

Втрати напору в завантаженні фільтрів

| Швидкість фільтрування, м/год | Втрата напору, м, при розмірі зерен іоніту, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,3-0,8 |  | 0,5-1,2 |  |
|  | Висота завантаження, м |  |  |  |
|  | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,5 |
| 5 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | 4,5 |
| 10 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 |
| 15 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 |
| 20 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 6,0 |
| 25 | 9,0 | 10 | 7,0 | 7,5 |

При розрахунку Н - катіонітових фільтрів використовують наступні технологічні дані:

| Швидкість фільтрування, м/год | 10- 15 |
| --- | --- |
| Швидкість регенерації, м/год | 1,0-1,5 |
| Напрям потоку при регенерації та відмиванні | зверху вниз |
| Інтенсивність спускання катіоніту перед регенерацією, л/(с-м2) | 3,0 |
| Термін спускання, хв | 5 – 7 |
| Швидкість відмивання катіоніту після регенерації, м/г | 6,0 – 10 |
| Розчин для регенерації | 7-10 % розчини НСl або H2SO4 |
| ДОЄ КУ-2 за сумою іонів 2- та 3-валентних металів | 15-19 кг (830-1050 г-екв) на 1 м набряклої смоли |
| ДОЄ КУ-23 | 8-10,5 кг/м (450 – 580 г-екв/м3) |
| Орієнтовний річний знос катіоніту | 10 % |

При розрахунку аніонітових фільтрів користуються наступними даними:

| Швидкість фільтрування, м/год | 10-15 |
| --- | --- |
| Швидкість регенерації, м/год | 15-2 |
| Напрям потоку при фільтруванні, регенерації та відмиванні | зверху вниз |
| Інтенсивність спускання аніоніту перед регенерацією, л/(с-м2) | 3-4 |
| Термін спускання завантаження, хв | 5-7 |
| Швидкість відмивання після регенерації, м/г | 5-6 |
| Розчин для регенерації | 3-4% NaOH |
| ДОЄ аніонітів за аніонами сильних кислот, г-екв/м3 на 1 м3 набряклої смоли | АН-2ФН 800-1000 |
|  | АН-22 - 900-1000. |
|  | АН-31 - 1000-1200 |
| Орієнтовне річне спрацювання | 15 - 20% |

2. Розрахунок основних параметрів іонообмінних установок

Для розрахунку іонообмінної установки необхідні наступні дані: витрата води, катіонний та аніонний склад води, концентрації іонів, концентрації іонів у воді після очищення.

При розрахунку Н – катіонітного фільтра виконуємо наступні обрахунки.

Об'єм катіоніту Wк м3 при Н-катіонуванні визначаємо:

(3.1)

де Q - добова витрата води, що надходить до установки, м3;

Сm, Сn - концентрація катіонів у воді, відповідно що подається на фільтр та що виходить з нього, мг-екв/м3;

n - кількість регенерацій фільтра за добу (n = 2); г-екв/м'

- робоча ємність катіоніту, мг-екв/м3.

Робочу ємність катіоніту (РОЄ) обчислюють, виходячи із повної (динамічної) ємності катіоніту:

(3.2)

де  - повна (динамічна) ємність катіоніту, мг-екв/м3;

к - коефіцієнт ефективності регенерації катіоніту, 0,62 -0,91;

К - коефіцієнт, що враховує повноту обезсолення промивної води, звичайно К = 0,5;

qп - питома витрата промивної води, м3/м3 (qп = 1,5);

Cкпр - сумарний вміст катіонів у промивній воді, мг-екв/м3.

Площу катіонітових фільтрів визначають як:

(3.3)

де Нк - висота шару катіоніту, звичайно Н = 2 … 2,5 м.

Швидкість фільтрування води V, м/год, через катіонітні фільтри залежить від концентрації катіонів та робочої обмінної ємності катіоніту:

(3.4)

де Т0 - термін корисної роботи фільтра протягом одного циклу, год.

Термін робочого циклу фільтра Т0 розраховують:

(3.5)

Регенерація катіонітових фільтрів проводиться 7 – 10%-им розчином соляної кислоти в кількості 2,5 - 3 г-екв на 1 г-екв сорбованих катіонів (на 1 г-екв РОЄ катіоніту). Витрата реагенту, кг, концентрацією, т, на регенерацію одного фільтра в одному циклі визначають за формулою:

(3.6)

де qр - витрата 1 г-екв реагенту на 1 г-екв РОЄ катіоніту (2,5 - 3);

N - еквівалентна маса реагенту, г;

т - концентрація реагенту, %.

Витрата води на промивання смоли, м3 визначається як:

(3.7)

де I - інтенсивність подачі води, л/(с-м2) (І = 3);

t - термін спускання, хв. t = 5 – 7 хв.

Витрата води на післярегенераційне відмивання дорівнює 3-4 об'ємам на 1 об’єм іоніту.

Вихідні дані для розрахунку Н - катіонітового фільтра

| Варіант | Марка катіоніту | Добове надходження стічної води, Q, м3 | Концентрація катіонів у cтічній воді, що подається на фільтр Сm, мг-екв/м3 | Концентрація катіонів у cтічній воді, що виходить з фільтра Сn, мг-екв/м3 | Повна (динамічна) ємність катіоніту, , мг-екв/м3 | Сумарний вміст катіонів у стічній воді, Cкпр, мг-екв/м3. | Еквівалентна маса реагенту, N, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КУ – 2 - 8 | 50 | 110 | 10 | 1850 | 310 | 0,1 |
| 2. | КБ - 4 | 60 | 120 | 20 | 2000 | 320 | 0,2 |
| 3. | КУ - 1 | 70 | 130 | 30 | 550 | 330 | 0,3 |
| 4. | СМ - 1 | 55 | 140 | 40 | 780 | 340 | 0,4 |
| 5. | КУ – 2 - 8 | 65 | 150 | 50 | 1850 | 350 | 0,5 |
| 6. | КБ - 4 | 75 | 110 | 10 | 2000 | 210 | 0,6 |
| 7. | КУ - 1 | 50 | 120 | 20 | 550 | 220 | 0,7 |
| 8. | СМ - 1 | 60 | 130 | 30 | 780 | 230 | 0,1 |
| 9. | КУ – 2 - 8 | 70 | 140 | 40 | 1850 | 240 | 0,2 |
| 10. | КБ - 4 | 55 | 150 | 50 | 2000 | 250 | 0,3 |
| 11. | КУ - 1 | 65 | 110 | 10 | 550 | 260 | 0,4 |
| 12. | СМ - 1 | 75 | 120 | 20 | 780 | 310 | 0,5 |
| 13. | КУ – 2 - 8 | 50 | 130 | 30 | 1850 | 320 | 0,6 |
| 14. | КБ - 4 | 60 | 140 | 40 | 2000 | 330 | 0,7 |
| 15. | КУ - 1 | 70 | 150 | 50 | 550 | 340 | 0,1 |
| 16. | СМ - 1 | 55 | 110 | 10 | 780 | 350 | 0,2 |
| 17. | КУ – 2 - 8 | 65 | 120 | 20 | 1850 | 210 | 0,3 |
| 18. | КБ - 4 | 75 | 130 | 30 | 2000 | 220 | 0,4 |
| 19. | КУ - 1 | 50 | 140 | 40 | 550 | 230 | 0,5 |
| 20. | СМ - 1 | 60 | 150 | 50 | 780 | 240 | 0,6 |
| 21. | КУ – 2 - 8 | 70 | 110 | 10 | 1850 | 250 | 0,7 |
| 22. | КБ - 4 | 55 | 120 | 20 | 2000 | 260 | 0,1 |
| 23. | КУ - 1 | 65 | 130 | 30 | 550 | 320 | 0,2 |
| 24. | СМ - 1 | 75 | 140 | 40 | 780 | 330 | 0,3 |
| 25. | КУ – 2 - 8 | 50 | 150 | 50 | 1850 | 340 | 0,4 |

Об'єм аніоніту W, м, при аніонітному очищенні води визначають:

(3.8)

де Q - добова витрата води, м3/добу;

СAn, СAз - відповідно сумарна та залишкова концентрація аніонів у воді, мг-екв/м3;

ЕрA – робоча ємність аніоніту, мг-екв/м3, яку визначають із повної ємності аніоніту:

(3.9)

де  - повна (динамічна) ємність аніоніту, мг-екв/м3;

A - коефіцієнт ефективності регенерації аніоніту (для слабко-основних аніонітів A = 0,9);

К - коефіцієнт, що враховує повноту знесолення промивної води, К=0,8;

qn - питома витрата промивної води, м3/м3;

Спр - сумарний вміст аніонів у промивній воді.

Площу аніонітового фільтра обчислюють за формулюю (3.3), замінивши Wк, на WA і Нк, на НА.

Швидкість фільтрування води в аніонітних фільтрах обчислюють аналогічно швидкості в каніонітних фільтрах, зробивши в формулах (3.4) та (8.5) відповідні заміни.

Витрата гідроксиду натрію Р0, кг, на регенерацію аніоніту обчислюється як:

(3.10)

де q0 - витрата гідроксиду на 1 г-екв РОЄ аніоніту, q0 = 0,5;

N - еквівалентна маса гідроксиду натрію, N = 40 г;

т0 - концентрація розчину гідроксиду натрію, що використовується, т0 - 3 - 4%.

Витрату води на спускання аніоніту визначають за формулою (8.7).

Витрата води на післярегенераційне відмивання становить 4-5 об’ємів на 1 об’єм аніоніту. Частину відмивної води можна використовувати для приготування регенераційного розчину.

Вихідні дані для розрахунку аніонітового фільтра

| Варіант | Марка аніоніту | Добове надходження стічної води, Q, м3 | Концентрація аніонів у cтічній воді, що подається на фільтр САП, мг-екв/м3 | Концентрація аніонів у cтічній воді, що виходить з фільтра САЗ, мг-екв/м3 | Повна (динамічна) ємність аніоніту, , мг-екв/м3 | Сумарний вміст аніонів у стічній воді, Cкпр, мг-екв/м3. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | АН-2ФН | 50 | 80 | 5 | 1000 | 250 |
| 2. | АН-22 | 60 | 110 | 10 | 900 | 260 |
| 3. | АН-31 | 70 | 120 | 20 | 1200 | 310 |
| 4. | АН-18-8 | 55 | 140 | 40 | 650 | 320 |
| 5. | АН-221 | 65 | 130 | 30 | 860 | 330 |
| 6. | АН-2ФН | 75 | 80 | 5 | 1000 | 250 |
| 7. | АН-22 | 50 | 110 | 10 | 900 | 260 |
| 8. | АН-31 | 60 | 120 | 20 | 1200 | 310 |
| 9. | АН-18-8 | 70 | 140 | 40 | 650 | 320 |
| 10. | АН-221 | 55 | 130 | 30 | 860 | 330 |
| 11. | АН-2ФН | 65 | 80 | 5 | 1000 | 250 |
| 12. | АН-22 | 75 | 110 | 10 | 900 | 260 |
| 13. | АН-31 | 50 | 120 | 20 | 1200 | 310 |
| 14. | АН-18-8 | 60 | 140 | 40 | 650 | 320 |
| 15. | АН-221 | 70 | 130 | 30 | 860 | 330 |
| 16. | АН-2ФН | 55 | 80 | 5 | 1000 | 250 |
| 17. | АН-22 | 65 | 110 | 10 | 900 | 260 |
| 18. | АН-31 | 75 | 120 | 20 | 1200 | 310 |
| 19. | АН-18-8 | 50 | 140 | 40 | 650 | 320 |
| 20. | АН-221 | 60 | 130 | 30 | 860 | 330 |
| 21. | АН-2ФН | 70 | 80 | 5 | 1000 | 250 |
| 22. | АН-22 | 55 | 110 | 10 | 900 | 260 |
| 23. | АН-31 | 65 | 120 | 20 | 1200 | 310 |
| 24. | АН-18-8 | 75 | 140 | 40 | 650 | 320 |
| 25. | АН-221 | 50 | 130 | 30 | 860 | 330 |

У фільтрах, створених на основі нової технології доочищення водопровідної води використовується багатоступенева система очистки на спеціально підібраних та модифікованих з урахуванням особливостей української води комбінацій високоефективних сорбційних матеріалів:

- метакрилова макропориста катіонообмінна смола для вилучення тимчасової жорсткості, що викликає появу накипу, а також іонів важких металів та марганцю;

- суміш полімерних сорбційних матеріалів різноманітної основності для вилучення органічних домішок, заліза, алюмінію, нітратів, зниження каламутності та кольоровості;

- активоване вугілля з певною пористою структурою для видалення хлору та його похідних, поліпшення органолептичних показників, зниження каламутності та кольоровості;

- бактерицидний компонент із вмістом срібла, який забезпечує мікробіологічну стабільність очищення води.

Співвідношення компонентів визначається вмістом домішок у вихідній воді, що дозволяє забезпечити високу якість очищеної води незалежно від складу вихідної.

## Об’єм іонітного завантаження та основні розміри фільтра при очищенні води розраховують, виходячи з наступних виразів.

Об'єм завантаження іонічного фільтра,м3  визначають за формулою:

(3.11)

де Q - витрата води,

- тривалість робочого періоду між регенераціями, визначається у межах 8 <  < 24 год,  = 10 год;

с - жорсткість води, с = 1 мекв/л;

Е – динамічна обмінна ємність поглинання, 450 < Е < 1000, Е = 1000.

Діаметр фільтра, м знаходять за формулою:

(3.12)

де W - швидкість проходження рідини у фільтрі, W = 30 м3 / м2· год.

Тоді:

(3.13)

Висоту завантаження фільтра, м визначають як:

(3.14)